- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：洛河门站改扩建应急储气调峰设施工程

建设单位（盖章）：淮南中燃城市燃气发展有限公司

编制日期：2021年7月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 洛河门站改扩建应急储气调峰设施工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2020-340402-45-03-010022 |  |  |
| 建设单位联系人 | 陈幸福 | 联系方式 | 13605546564 |
| 建设地点 | 安徽省淮南市大通区洛河镇陈庄村洛河门站 |  |  |
| 地理坐标 | （118度17分0.925秒，32度6分36.125秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | G5941油气仓储 | 建设项目 行业类别 | 四十九、交通运输业、管道运输业和仓储业”中179、气库，（不含加气站的气库） |
| 建设性质 | £新建（迁建） □改建 R扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 淮南市大通区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 1389.53 | 环保投资（万元） | 100 |
| 环保投资占比（%） | 7.2 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 27536 |
| 专项评价设置情况 | 环境风险专项评价 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 - 本项目已于2020年3月26日由淮南市大通区发展和改革委员会备案，项目代码为2020-340402-45-03-010022。对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》中相关分类，本项目属于鼓励类项目中七、石油、天然气中“3、原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网格建设”。因此，项目建设符合国家和地方产业政策要求。 项目LNG可用于无天然气管道到达地区的中小城镇城市燃气、工业燃料、燃气调峰及事故应急、燃气汽车、特殊气体利用领域等，不属于《天然气利用政策》中限制类和禁止类。因此，本项目建设符合《天然气利用政策》。 2、规划及选址合理性分析 根据附件3淮国用（2007）第020006号文件，本项目用地为工业用地，因此本项目建设符合淮南市大通区总体规划，项目位于淮南市大通区洛河镇陈庄村洛河门站内，不新增用地。项目北侧为空地，西侧为陈庄村居民，东侧为大北庄，南侧为烟汕线，项目选址区域于周边建筑物之间的距离能够满足相关安全防护距离的要求。厂址选择符合《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）及《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的防火安全要求，本项目设置以本项目工艺区及储罐区为边界50m环境防护距离，环境防护距离内无敏感点，因此项目选址合理。 ### 3、与中共安徽省委安徽省人民政府（皖发[2018]21号）《关于全面打造水清绿岸产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》的相符性 本项目距淮河岸堤最近距离为1700m。根据安徽省委、省政府，皖发【2018】21号文，《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》：沿江5公里范围内做到“五个一律”。畜禽养殖和“三网”水产养殖一律整改到位，实现达标排放。25度以上坡耕地一律依法依规退耕还林还草，实现植被全覆盖。在建重化工项目一律对标评估，环保和安全不能达标的全部暂停建设，依法依规整改或撤迁。现有重化工企业一律实施提标改造，达不到最新环保和安全要求的，依法依规撤迁或转型。“散乱污”企业一律依法依规处置，坚决关停取练一批、整改提升一批、搬迁入园一批。 严控5公里范围内新建项目。长江干流岸线5公里范围内，全面落实长江岸线功能定位要求，实施严格的化工项目市场准入制度，除提升安全、环保、节能水平，以及质量升级、结构调整的改扩建项目外，严格控制新建石油化工和煤化工等重化工、重污染项目。严禁新建布局重化工园区。合规化工园区，严禁新批环境基础设施不完善或长期不能稳定运行的企业新建和扩建化工项目。淮河流域、新安江流域也要按上述要求落实。 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》中相关分类，本项目属于鼓励类项目中七、石油、天然气中“3、原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网格建设”，本项目属于扩建项目，且根据工程分析可知，项目产污量较小，不属于化工、重污染项目。总体而言，项目与《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》总体相符。 - 4、“三线一单”相符性分析 表1-1 “三线一单”符合性分析表 序号; 内容; 本项目情况; 是否符合. 1; 生态保护红线; 本项目位于淮南市大通区洛河镇陈庄村，远离国家级和省级禁止开发区域以及其他有必要严格保护的各类保护地。对照《安徽省生态保护红线》（2018年6月），本项目不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内。; 符合. 2; 环境质量底线; 根据淮南市环境监测站2019年城市环境质量公报，本项目区域为不达标区域。随着城市建成，施工场地的减少，区域大气环境会进一步改善。不构成本项目环境制约因素。 项目周围地表水体淮河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准的要求。本项目的实施，不会降低评价河段水环境质量功能级别。本项目区域水环境质量不构成本项目制约因素。 根据监测，昼、夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。; 符合. 3; 资源利用上线; 本项目生产用水来自市政供水管网，且用水量不大。各生产设备用电均由市政供电系统统一供给。本项目用地为工业用地，不占用耕地等自然资源，建设项目与当地自然资源承载能力相适应。; 符合. 4; 环境准入清单; 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》中相关分类，，本项目属于鼓励类项目中七、石油、天然气中“3、原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网格建设”。; 符合. 综上所述，本项目符合国家产业政策、符合区域相关规划和“三线一单”要求。. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1. 项目由来 2002年4月30日，淮南燃气总公司建设淮南市天然气利用工程，并获取安徽省环境保护局<关于淮南市天然气利用工程环境影响报告书的批复>，项目已建设2个1.70Mpa，2000m3高压球罐，目前2个高压球罐已注氮置换、废弃了，因此未验收，本项目属于其中的洛河门站，该门站是城市高压管道与分输站的衔接点，接受分输站来气，通过入口绝缘法兰进入门站入口汇集管，经过滤、计量后，一路进入压缩母站系统，工制备压缩天然气；另一路调压到1.6MPa后加臭，再进入城市次高压管道。 2008年5月30日，原淮南市环境保护局对《淮南中燃洛河CNG汽车加气站项目环境影响报告表》进行审批，主要建设CNG汽车二级加气站，设计规模日充装天然气15000标准立方米，并于2010年6月18日完成验收，环验[2010]8号。2013年11月21日，原淮南市环境保护局以淮环表批【2013】76号对《淮南中燃洛河CNG加气站改扩建项目环境影响报告表》进行审批，主要建设LNG卧式罐、天然气储罐、加气机，设计日供应4万立方米LNG，改扩建后成为CNG-LNG合建站。并于2014年11月12日完成验收。 现根据淮南市城乡建设局文件“关于淮南中燃天然气应急储气调峰及燃气管网设施等建设项目的批复”，对洛河门站应急储气调峰设施工程进行改扩建，新建150立方米LNG储罐3座，配套建设卸车、气化、调压设施及工艺管线工程。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》等法规文件，同时根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，拟建项目属于“五十三、装卸搬运和仓储业”中149、危险品仓储（不含加油站的油库；不含加气站的气库）中其他”，需编制环境影响评价报告表。为此，淮南中燃城市燃气发展有限公司委托我公司开展该项目环境影响报告表的编制工作。我公司接受委托后，立即开展了详细的现场踏勘、资料收集工作，在对项目有关环境现状和环境影响进行分析后，依照环境影响评价技术相关导则的要求编制了本项目环境影响评价报告表（含风险评价专题），报请环保主管部门审批，以期为项目的实施和管理提供依据。 根据项目的行业与管理类别，按《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）进行判定，可知：本项目排污许可填报时适用的技术规范应为《排污单位自行监测技术指南--总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），排污许可的管理类别为登记管理。 2、建设内容 本项目建设的主要工程内容及规模详见表2-1。 表2-1 建设项目工程内容组成一览表 工程类别; 工程名称; 现有工程内容及规模; 扩建工程建设内容及规模; 改扩建后工程建设内容及规模; 依托关系. 主体 工程; 压缩母站系统; 位于厂区东南侧，占地面积约6000m2，设置压缩机房、配电室、控制室、储气井3000m3，用于天然气调压、脱水、压缩等工序; /; 位于厂区东南侧，占地面积约6000m2，设置压缩机房、配电室、控制室，用于天然气调压、脱水、压缩等工序; 依托现有. 天然气储罐; 位于厂区东北侧，2×3000m3 D=18m; 注氮置换、废弃; /; 废弃. CNG-LNG合建站; 位于厂区西南侧，占地1500m2，设置1个60m3LNG储罐、2台CNG双枪加气枪、2台LNG双枪加气枪、1个潜液泵撬、1个BOG回车撬，日供气55000Nm3; /; 位于厂区西南侧，占地1500m2，设置1个60m3LNG储罐、2台CNG双枪加气枪、2台LNG双枪加气枪、1个潜液泵撬、1个BOG回车撬; 依托现有. 应急储气调峰设施; LNG储罐区; /; 位于厂区北侧，占地面积约760m2，设3座150m3双金属全容罐储罐及储罐增压撬、LNG潜液泵、仪表系统、BOG加热器1台、EAG加热器1台、水浴复热器1套; 位于厂区北侧，占地面积约760m2，设3座150m3双金属全容罐储罐及储罐增压撬、LNG潜液泵、仪表系统、BOG加热器1台、EAG加热器1台、水浴复热器1套; 新建. 工艺装置区; /; 位于储罐区西侧，占地面积1300m2，设有气化器4台、卸车增压撬2台、罐装台1台（3个罐装口）、调压计量加臭撬1台、复热撬1台; 位于储罐区西侧，占地面积1300m2，设有气化器4台、卸车增压撬2台、罐装台1台（3个罐装口）、调压计量加臭撬1台、复热撬1台; 新建. 辅助工程; 生产辅助用房; 占地面积180m2，用于员工办公; 占地面积180m2，1F，用于应急储气调峰设施生产辅助用房，设有锅炉间，占地20m2; 占地面积180m2，1F，用于应急储气调峰设施生产辅助用房，设有锅炉间，占地20m2; 改建. 消防水池; 一座直径15m，700m3消防水池; 两座14m×16m，850m3消防水池; 两座14m×16m，850m3消防水池; 改建. 办公楼; 占地面积350m2，2F，一层用于加气站站房，二层用于办公; /; 占地面积350m2，2F，一层用于加气站站房，二层用于办公; 依托现有. 公用工程; 供电; 依托市政供电管网; 依托市政供电管网; 依托市政供电管网; 依托现有. 供热; /; 设置一台0.52MW的常压燃气热水锅炉，供LNG气化和气化后的天燃气加热; 设置一台0.52MW的常压燃气热水锅炉，供LNG气化和气化后的天燃气加热; 新建. 给水; 依托市政供水管网; 依托市政供水管网; 依托市政供水管网; 依托现有. 环保工程; 废水; 雨污分流，职工生活废水经化粪池处理后由环卫定期清掏处置; 雨污分流，无废水排放; 雨污分流，职工生活废水经化粪池处理后由环卫定期清掏处置; 依托现有. 噪声; 高噪声设备合理布设、隔声、距离衰减; 高噪声设备合理布设、隔声、距离衰减; 高噪声设备合理布设、隔声、距离衰减; 新建. 固废; 废抹布、手套、生活垃圾收集后由环卫部门集中处理。废机油交由有资质单位进行处理; 废抹布、手套、生活垃圾收集后由环卫部门集中处理。废离子交换树脂由厂家回收，废机油暂存于危废间（位于生产辅助用房西侧（5m2），交由有资质单位进行处理; 废抹布、手套、生活垃圾收集后由环卫部门集中处理。废离子交换树脂由厂家回收，废机油暂存于危废间（位于生产辅助用房西侧（5m2），交由有资质单位进行处理; 新建. 废气; 加气站逸散天然气：BOG回收撬; 加气站逸散天然气：BOG回收撬; 依托现有. /; 锅炉废气经低氮燃烧器处理经15m高排气筒（DA001）排出; 锅炉废气经低氮燃烧器处理经15m高排气筒（DA001）排出; 新建. /; 逸散天然气通过BOG回收系统进行回收; 逸散天然气通过BOG回收系统进行回收; 新建. 风险; 一座直径15m，700m3消防水池; 设置紧急防空系统（EAG），LNG储罐设置围堰，采用钢筋混凝土结构，设置两座14m×16m，850m3消防水池，编制应急预案，围堰、危废间、事故池等进行重点防渗; 设置紧急防空系统（EAG），LNG储罐设置围堰，采用钢筋混凝土结构，设置两座14m×16m，850m3消防水池，编制应急预案，围堰、危废间、事故池等进行重点防渗; 新建. ### 3、产品方案 ### 项目建成后，储气能力为27×104Nm3，调峰输气能力为3240×104Nm3/a（按照年不均匀系数测算）。 4、原、辅材料消耗 主要原辅材料及能源消耗详见下表。 表2-2 本项目原辅材料一览表 类别; 种类; 名称; 最大使用量; 年使用量; 计量单位; 有毒有害成分; 有毒有害成分占比（%）; 其他信息. 油气仓储; 原料; 天然气; /; 3240×104; Nm3/a; /; /; 甲烷. 辅料; 加臭剂; /; 289.44; kg/a; /; /; 四氢噻吩. 序号; 燃料名称; 设计年使用量; 年最大使用量; 计量单位; 灰分（%）; 硫分（%）; 挥发分（%）; 低位热值(MJ/m3); 有毒有害物质; 有毒有害物质成分占比（%）; 其他信息. 1; 天然气; /; 18000; Nm3; 96.1667; 0.001; 3.7512; 8266.4260; /; /; /. 主要原辅材料理化性质： - 甲烷：主要成分为甲烷，化学式为CH4，还有少量的乙烷C2H6、丙烷C3H8以及氮N2等其他成分组成。临界温度为-82.3℃。沸点为-160℃，着火点为650℃。液态密度为0.420～0.46T/m3，气态密度为0.68～0.75kg/Nm3。气态热值38MJ/m3,液态热值50MJ/kg。爆炸范围：上限为15％，下限为5％。辛烷值ASTM:130。无色、无味、无毒且无腐蚀性。体积约为同量气态天然气体积的1/625，成份报告见附件5。 四氢噻吩：理化性质：无色液体，不溶于水，可混于乙醇、乙醚、苯、丙酮。 稳定性和危险性：遇明火、高热及强氧化剂易引起燃烧。 燃烧(分解)产物： 一氧化碳、二氧化碳、氧化硫、硫化氢。 毒理学性质：本品有麻醉作用。小鼠吸入中毒时，出现运动性兴奋、共济失调、麻醉，最后死亡。主要用途：用作溶剂、有机合成中间体。 5、项目主要生产设备 本项目设备清单详见下表。 表2-3 本项目生产设备一览表 序号; 设备名称; 现有工程数量（台/套）; 扩建工程数量（台/套）; 扩建后全厂数量（台/套）; 型号. 1; LNG储罐; 0; 3; 3; 全容积150m3，立式，最高工作压力0.7MPa. 2; 潜液泵撬; 1; 2; 3; 流量16.7m3/h，进气压力0.2-0.7MPa，扬程280m. 3; 卸车增压撬; 0; 2; 2; 流量300Nm3/h. 4; 储罐增压撬; 0; 3; 3; 流量500Nm3/h. 5; 高压空温式加压器; 0; 4; 4; 流量5000Nm3/h. 6; 空温式BOG加热器; 0; 1; 1; 流量600Nm3/h. 7; 空温式EAG加热器; 0; 1; 1; 流量300Nm3/h. 8; 水浴复热器（带BOG加热）; 0; 1; 1; 流量10000Nm3/h. 9; 调压计量加臭撬; 0; 1; 1; 罐容270L. 10; 仪表风系统; 0; 1; 1; 含空压机1台、气体过滤器1台、吸附式干燥器1台、氮气瓶40L3个. 13; 氮气吹扫系统; 0; 1; 1; 氮气瓶40L3个. 14; 罐装台; 0; 1; 1; 罐装口3个. 15; 常压燃气热水锅炉; 0; 1; 1; 0.52MW/0.8t. 16; 一撬双机压缩机组; 1; 0; 1; 250-3625-3WC. 17; 储气井; 4; 0; 4; 244.48×11.99mm. 18; 干燥器; 1; 0; 1; DY-3000F/1.8. 19; LNG储罐; 1; 0; 1; 60m3. 20; 双枪加气枪; 4; 0; 4; 2个CNG、2个LNG. 21; BOG回车撬; 1; 0; 1; /. 6、劳动定员及工作制度 劳动定员：项目改扩建后劳动人员不增加，为20人； 工作制度：三班制，每班8小时工作制，年工作365天。 7、平面布局合理性分析 项目厂区大门位于厂区南侧，通过自建道路与国庆东路连接，方便车辆进出，母站位于厂区东南侧，加气站位于厂区西南侧。本项目储罐区位于站区北侧，罐区内设3座150m3双金属全容罐储罐及储罐增压撬、LNG潜液泵、仪表系统、BOG加热器1台、EAG加热器1台、水浴复热器1套，工艺区位于储罐区西侧，辅助用房位于储罐区西南侧，厂区平面布置图见附图5。 根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）的有要求，本项目站内主要构筑物与站外建构筑物间距如下表。 表2-4 站内主要构筑物与站外建构筑物间距表 工艺设备; 站内外建构筑物; 安全间距（m）. 规范要求; 实际距离. LNG储罐; 输气站站房; 35; 66.2. 围墙; 20; 24.4. 消防水池、消防泵房取水口; 40; 60.8. 生产辅助房; 25; 55.7. 卸车增压撬（装卸口）; 22; 22.6. 充装台; 22; 22.6. 放散管; 25; 76.7. 输气站放散管; 45; 47.9. 居住区、村镇和影剧院、体育馆、学校等重要公共建筑（最外侧建、构筑物外墙）; 70; ＞70. 放散管; 围墙; 2; 5.5. 消防水池、消防泵房取水口; 20; 86.9. 居住区、村镇和影剧院、体育馆、学校等重要公共建筑（最外侧建、构筑物外墙）; 45; ＞45. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.施工期： 图2-1 施工期工艺流程及产物节点图 （1）基础工程 基础工程主要为围挡、挖方、地基建设、场地的填土和夯实，会产生一定量的粉尘、 建筑垃圾和噪声污染。由于作业时间较短，粉尘和噪声只是对周围局部环境影响，从整个施工期来看，对周围环境影响较小。 项目利用起重机机械吊起特制重锤来冲击基地表面，使地基受到压密，一般夯打为 8~12遍。该工段主要污染物为施工机械产生的噪声、粉尘和排放的尾气。 （2）主体工程 项目主体工程主要为钻孔灌注，现浇钢砼柱、梁、砖墙砌筑。利用钻孔设备进行钻孔后，用钢筋和商品混凝土浇筑。浇灌时注入预先拌制均匀的混凝土，随灌随振，振捣均匀，防止混凝土不实和素浆上浮。然后根据施工图纸，进行钢筋的配料和加工，安装于架好的模板之处，及时连续灌注混凝土，并捣实使混凝土成型。建设项目在砖墙砌筑时，首先进行水泥砂浆的调配，然后再挂线砌筑。该工段工期较长，主要污染物为搅拌机产生的噪声、尾气，搅拌砂浆时的砂浆水，碎砖和废砂等固废。 （3）装饰工程 进行屋面制作，然后采用浅色环保型涂料喷刷，最后对外露的铁件进行油漆施工，本工段时间较短，且使用的涂料和油漆量较少，有少量的有机废气挥发。 2.运营期 工艺流程图： 恶臭 恶臭 图2-2生产工艺及产污节点图 工艺流程简述： - 卸车过程——由液化天然气（LNG）槽车或集装箱罐车运送来的液化天然气，槽车或集装箱罐车由自增压系统或站区专用罐车增压系统升压，通过压差通过卸车口将车内的液体送进LNG储罐储存备用。 - 气化过程——储罐内的 LNG 利用 LNG 泵升压，将罐内LNG压力升至所需的工作压力～1.0MPa，利用其压力将 LNG 送至 LNG高压空温式气化器进行气化，然后通过天然气调压计量加臭装置、计量后至城市（次）高压管道。在冬季或紧急状态下，当LNG高压空温式气化器气化后管道温度较低时，低温天然气经水浴式复热器，加热到10℃以上，再进入城市天然气管网。 - BOG系统——为保障安全，储罐装有降压调节阀，可根据压力自动排出灌顶蒸发气体（BOG），并且，在装卸车过程中会有少量蒸发气体（BOG）产生，因此设置1套 BOG系统，将BOG气体排放至加热器加热，然后经BOG缓冲罐后由 BOG 压缩机压缩至1.1MPa，再经计量后通过管道输送至天然气次高压管网。 - LNG储罐补气放空系统——LNG储罐设有空温式储罐增压器，可以保证LNG储罐内的压力在储罐出液时不降低，保障LNG储罐压力正常；LNG储罐还设有呼吸阀，在 LNG储罐压力过低或过高时进行呼吸，保证LNG储罐的安全。 - 站内设有紧急放空系统（EAG），LNG储罐和管道上的安全排放和放散汇集到EAG总管，经EAG加热器加热后，至放空总管排放。 - 站内设置的氮气吹扫系统除作为内外罐壁间绝热氮封用外，还为站内气动阀门提供气源。 - BOG系统、补气系统、计量系统全部在计算机系统控制下全自动运行，生产过程实现自动化操作。 - LNG储罐的进出液总管上设有连通管，既可用LNG储罐间的倒罐和装车，又可对LNG液相管进行冷循环，保持管道处于低温状态。 图2-3锅炉生产工艺及产污节点图 燃气热水锅炉，使用时间为3个月/a，每天运行6h，用于生产区天然气气化用热。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 表2-5 现有工程环评“三同时”执行情况一览表 项目名称; 环评情况; 验收情况. 淮南燃气总公司建设淮南市天然气利用工程; 于2002年4月30日由原安徽省环境保护局下达批复文件，环监函[2002]181号; 目前项目已建设2个1.70Mpa，2000m3高压球罐，已注氮置换、废弃了，因此未验收. 淮南中燃城市燃气发展有限公司淮南中燃洛河CNG汽车加气站项目; 于2008年5月30日，原淮南市环境保护局进行审批; 2010年6月18日完成验收，环验[2010]8号. 淮南中燃城市燃气发展有限公司淮南中燃洛河CNG加气站改扩建项目; 于2013年11月21日，原淮南市环境保护局以淮环表批[2013]76号进行审批; 2014年11月12日完成验收，淮环验[2014]10号. 现有工程的主要污染情况如下： - 废气 - 在加气站的日常运转中，废气的排放主要有四个方面： - ①卸气柱的排放； - ②储气瓶排污过程中的排放； - ③加气机的排放； - ④压缩机的排放。 ⑤系统超压排放。 - 类比同类型项目，损耗系数为0.001%，本项目天然气中甲烷占96.1667%，非甲烷总烃占3.8333%，压缩天然气密度为0.7174kg/m3，液化天然气密度为435.7837kg/m3，则无组织非甲烷总统排放量为0.24t/a，无组织排放。 - 废水 主要为生活污水，劳动人员20人，年工作365天，均不在厂内食宿。人员的生活用水按50L/（人/天），则年用水量为365m3/a（1.0m3/d），排放系数按0.8算，年排放废水为292m3/a（0.8m3/d）。废水成分相对较为简单，废水中污染物主要为COD、BOD5、SS、NH3-N。职工生活废水经化粪池处理后由环卫定期清掏处置。 - 噪声 - 主要为压缩机及各类泵运转产生的噪声，噪声级约在80dB（A），经墙体隔声等措施后，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 - 固废 主要为生活垃圾和废机油。 职工办公、生活产生的生活垃圾，产生量以0.5kg/d·人计，项目有职工20人，垃圾产生量为3.65t/a。生活垃圾集中收集后由当地环卫部门定期清运，统一处理。 - 废机油产生量约0.02t/a，属于危险废物，HW08，集中收集后，交由维修单位统一处置。 5、现有工程环保措施落实情况 项目现有工程相关建设内容已履行了环境影响评价及环保审批手续，项目目前已建成投产，并通过环保验收。验收意见表明：废水、废气、噪声防治措施已严格按照要求落实；固体废弃物已合理妥善处置。 6、现状所存在的环境问题及整改措施 根据现有工程的相关验收结果可知，现有工程产生的废水各污染物浓度、废气各污染物浓度均能达标排放，根据附件7《淮南中燃洛河CNG加气站改扩建项目验收意见》显示厂界噪声不达标，为此加气站通过泵房隔声、基座减振、距离衰减等措施降低噪声对环境的影响，根据本次项目2020年8月17-18日噪声现状监测报告结果，项目厂界噪声能达标排放，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区标准要求。 现状存在以下问题及整改措施如下： 废机油由维修单位统一处置，应暂存于危废间（位于生产辅助用房西侧（5m2），定期交由资质单位集中处置，并签订危废处置协议，对照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），本项目危废暂存间的建设符合标准中6.2条（危险废物贮存设施（仓库式）的设计原则）、6.3.1条（基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≦10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数≦10-10cm/s）、6.3.9条（危险废物堆要防风、防雨、防晒）、6.3.11条（不相容的危险废物不能堆放在一起）等规定。危废协议见附件8，危废间未规范设置，应在本项目验收前完成整改。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 1. 大气环境质量现状 （1）空气环境质量达标区判定 本次评价选择2019年作为评价基准年，引用《2019年淮南市环境质量状况公报》（http://sthjj.huainan.gov.cn/xwdt/tzgg/551526074.html）中环境空气质量部分内容，具体如下：2019年，淮南市市区环境空气中的主要污染物二氧化硫（SO2）年均浓度、二氧化氮（NO2）年均浓度、可吸入颗粒物（PM10）年均浓度、细颗粒物（PM2.5）年均浓度、一氧化碳（CO）日均值第95百分位浓度、臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位浓度分别为14微克/立方米、28微克/立方米、91.3微克/立方米、53.4微克/立方米、1.1毫克/立方米和173微克/立方米，二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，可吸入颗粒物（PM10）年均浓度、细颗粒物（PM2.5）年均浓度和臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位浓度分别超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准0.3倍、0.53倍和0.08倍。市区环境空气中的主要污染物二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位浓度分别较上年增加0%、7.7%、11.6%、0.8%、5.5%，一氧化碳（CO）日均值第95百分位浓度较上年减少8.3%。 淮南市气象局2019年日均值数据分析基本污染物环境质量现状。淮南市气象局，编号58224，属于城市点。基本污染物环境质量现状评价见表3-1。 表3-1 区域空气环境质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度(μg/m3); 标准值(μg/m3); 占标率; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 14; 60; 0.23; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 28; 40; 0.7; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 91.3; 70; 1.30; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 53.4; 35; 1.53; 超标. CO; 24小时平均第95百分位数浓度; 1.1; 4000; 0.028; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均第90百分位数浓度; 173; 160; 1.08; 超标. 2019年淮南市PM10、PM2.5的年评价指标以及O3日最大8小时滑动平均第90百分位数浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求，项目所在区域为不达标区。 （2）特征因子现状监测 为了解项目所在区域的大气环境质量现状，本次委托安徽尚德谱检测技术有限责任公司于2020年8月17日-23日对项目周边非甲烷总烃污染物补充监测。 表3-2 本项目监测布点情况 监测内容; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 监测天数. 环境空气; 项目区; 非甲烷总烃; 四次/天; 七天. 大北庄（上风向，项目东侧8m）. 老陈庄（下风向，项目西侧30m）. 图3-1 监测点位图 监测结果见下表。 表3-2 环境空气监测结果统计表 监测时间; 检测项目. 非甲烷总烃（mg/m3）. 监测点位; 监测时间; 项目区; 大北庄; 老陈庄. 2020年8月17日; 2:00; 0.46; 0.53; 0.61. 8:00; 0.52; 0.56; 0.48. 14:00; 0.55; 0.61; 0.47. 20:00; 0.48; 0.63; 0.52. 2020年8月18日; 2:00; 0.38; 0.68; 0.43. 8:00; 0.47; 0.59; 0.47. 14:00; 0.44; 0.62; 0.53. 20:00; 0.38; 0.63; 0.57. 2020年8月19日; 2:00; 0.39; 0.64; 0.52. 8:00; 0.47; 0.58; 0.47. 14:00; 0.46; 0.59; 0.50. 20:00; 0.37; 0.55; 0.43. 2020年8月20日; 2:00; 0.48; 0.48; 0.48. 8:00; 0.51; 0.49; 0.53. 14:00; 0.56; 0.43; 0.47. 20:00; 0.57; 0.47; 0.53. 2020年8月21日; 2:00; 0.49; 0.44; 0.55. 8:00; 0.47; 0.48; 0.47. 14:00; 0.44; 0.49; 0.49. 20:00; 0.51; 0.50; 0.50. 2020年8月22日; 2:00; 0.47; 0.52; 0.52. 8:00; 0.56; 0.53; 0.51. 14:00; 0.57; 0.54; 0.50. 20:00; 0.49; 0.55; 0.49. 2020年8月23日; 2:00; 0.57; 0.48; 0.48. 8:00; 0.59; 0.49; 0.47. 14:00; 0.52; 0.47; 0.49. 20:00; 0.47; 0.52; 0.50. 备注; “L”表示未检出，检测结果低于方法检出限以L或未检出表示. 由上表可知，监测期间，非甲烷总烃能满足《大气污染物综合排放标准详解》中推荐的小时浓度值。 2．地表水环境 根据《淮南市2020年10月环境质量月报》，2020年10月，淮南市辖地表水监测断面为21个（含5个湖泊监测点位）。其中9个国控断面（点位）数据来源是国家地表水环境质量监测网采测分离监测数据，其余省控断面（点位）为本站监测。21个断面中Ⅰ~Ⅲ类水质比例为 85.7%，其中焦岗湖、瓦埠湖监测断面水质均劣于Ⅲ类，高塘湖劣于Ⅳ类。Ⅰ~Ⅲ类水质比例比上月增加33.3个百分比，比去年同期增加19个百分比。 市辖淮河干流共设5个断面，按流向从上而下分别为鲁台孜、凤台渡口、李嘴孜水厂、石头埠、新城口，5个断面水质均符合III类水质标准。 因此，项目区地表水淮河各项水质指标都符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准，水质良好。 3．声环境 根据拟建项目厂界环境现状，本次评价在项目四周边界设置6个监测点位；安徽尚德谱检测技术有限责任公司于2020年8月17日~2020年8月18日对各监测点进行了现状监测，监测结果见表3-3。 表3-3 声环境现状监测结果一览表单位：dB(A) 监测点位; 2020年08月17日; 2020年08月18日. 昼间Leq; 夜间Leq; 昼间Leq; 夜间Leq. 北厂界; 52; 44; 53; 42. 东厂界; 53; 42; 51; 44. 南厂界; 51; 43; 52; 43. 西厂界; 52; 42; 53; 41. 老陈庄; 50; 41; 51; 42. 大北庄; 51; 40; 52; 40. 由监测结果可知，项目所在区域声环境质量现状达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 表3-4 环境保护目标情况一览表 环境要素; 坐标/m; 环境保护目标名称; 相对厂址方向; 相对最近厂界距离（m）; 规模 （人数）; 环境功能及保护级别. X; Y. 环境空气; -20; -100; 老陈村; W; 28.03; 690; GB3095-2012中 二级标准. 110; 0; 大北庄; E; 23.05; 450. 70; -230; 小庄; W; 201; 780. -270; 200; 老陈庄; NW; 300; 90. 160; -350; 小庄孜; SE; 400; 300. 水环境; 淮河; N; 1700; 大型河流; GB3838-2002中Ⅲ类标准. 高塘湖; E; 1770; 小型河流. 大涧沟; W; 2700; 小型河流. 声环境; -20; -100; 老陈村; W; 8; 20; GB12348-2008中2类区标准. 110; 0; 大北庄; E; 30; 30. 地下 水环 境; 厂界外 500 m 范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊 地下水资源; /; /; /; /; /; （GB/T14848-2017） 中Ⅲ类标准. 生态 环境; 项目利用现有场地，未新增用地. 注：本项目以厂区西南角为原点，正东为x轴，正北为y轴。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 项目燃气锅炉废气颗粒物、SO2执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）标准表3中燃气锅炉特别排放限值，NOx执行《安徽省2020年大气污染重点防治工作任务》（皖大气办[2020]2号）中浓度限值。非甲烷总烃执行上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中表1及表3厂界大气污染物监控点浓度限值，同时厂区内无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）无组织特别排放限制要求。具体标准见表3-5。 表3-5 大气污染物特别排放限值 污染物; 排气筒高度（m）; 标准限值; 无组织排放监控浓度限值(mg/m3); 执行标准. 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率（kg/h）. 非甲烷总烃; 15; 70; 3.0; 4.0; 上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）. 颗粒物; 15; 20; /; /; 颗粒物、SO2执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）标准表3中燃气锅炉特别排放限值，NOx执行《安徽省2020年大气污染重点防治工作任务》（皖大气办[2020]2号）中浓度限值. SO2; 50; /; /. NOx; 50; /; /. 表3-6 挥发性有机物无组织排放控制标准 污染物项目; 排放限值; 特别排放限值; 限制含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10; 6; 监控点位1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 20; 监控点任意一处浓度值. 2、噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准值；项目厂界排放噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。具体标准值见表3-7。 表3-7 环境噪声排放标准 单位：dB(A) 时段; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 60; 50. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. 3、固废执行标准 一般固体废物存放须执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)，危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据建设项目的排污特点和环保部门有关排污总量控制要求，建议本项目污染物排放考核总量指标如下： - 颗粒物：0.005t/a，SO2：0.004t/a，NOx：0.017t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期废气对水环境影响分析 （1）施工扬尘 在整个施工期间，产生扬尘的作业主要有土地平整、打桩、开挖、回填、道路浇注、建材运输、露天堆放和装卸等过程，如遇干旱无雨季节，在大风时，施工扬尘将更严重。 据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆行驶产生，与道路路面及车辆行驶速度有关，约占扬尘总量的60%。在完全干燥情况下，可按经验公式计算： Q=0.123×v5W6.80.85P0.50.75 式中： Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； v—汽车速度，km/h； W—汽车载重量，t； P—道路表面粉尘量，kg/m2。 一辆载重5t的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同表面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量如表4-1所示。 表4-1 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘单位：kg/km·辆 P(kg/m2) 车速(km/h); 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. 5; 0.0283; 0.0476; 0.0646; 0.7921; 0.0947; 0.1593. 10; 0.0566; 0.0953; 0.1291; 0.1602; 0.1894; 0.3186. 15; 0.0850; 0.1429; 0.1937; 0.2403; 0.2841; 0.4778. 20; 0.1133; 0.1905; 0.2583; 0.3204; 0.3788; 0.6371. 由表7-1可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。 抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%左右。表7-2为施工场地洒水抑尘的试验结果。由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4-5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20-50m范围。 表4-2 施工场地洒水抑尘试验结果单位：mg/m3 距离; 5m; 20m; 50m; 100m. TSP小时平均浓度; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 施工扬尘的另一种重要产生方式是建筑材料的露天堆放，这类扬尘的主要特点是受作业时风速大小的影响显著。因此，禁止在大风天气时进行此类作业以及减少建筑材料的露天堆放是抑制这类扬尘的一种很有效的手段。 距离本项目场界最近的环境敏感点为西侧居民，距离最近住宅约为8m。由表7-2，可知，只要施工场地经常采取措施，洒水抑尘，5m外的TSP浓度为2.01mg/m3。对照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3，本项目施工对其影响不是很大，且施工期较短，环境影响较小。 项目施工产生的扬尘会对周边环境造成一定程度的影响，因此施工单位需采取一系列的防护措施，严格按照《安徽省建筑工程施工扬尘污染防治规定》和《淮南市扬尘污染防治管理办法》精神，通过以下措施减少扬尘对环境的影响，以降低对大气环境的影响。 （2）防治措施 ① 建设单位是建筑工程施工扬尘污染防治的责任人，明确扬尘污染防治责任并监督落实；将扬尘污染防治费用列入工程安全文明施工措施费，作为不可竞争费用列入工程成本，并在开工前及时足额支付给施工单位。 ②施工单位依照合同约定，具体承担建筑工程施工扬尘的污染防治工作，施工总承包单位对分包单位的扬尘污染防治负总责。 ③按照《淮南市扬尘污染防治管理办法》、《淮南市建设工程文明施工管理办法》要求做好扬尘防治措施。 ④施工现场实行围挡封闭。主要路段施工现场围挡高度不得低于2.5m，一般路段施工现场围挡高度不得低于1.8m。围档底边应当封闭并设置防溢沉淀井，不得有泥浆外漏。 ⑤施工现场出入口道路实施混凝土硬化并配备车辆冲洗设施。对驶出施工现场的机动车辆冲洗干净，方可上路。 ⑥施工现场内道路、加工区实施混凝土硬化。硬化后的地面，不得有浮土、积土，裸露场地应当采取覆盖或绿化措施。 ⑦施工现场设置洒水降尘设施，安排专人定时洒水降尘。 ⑧施工现场土方开挖后尽快完成回填，不能及时回填的场地，采取覆盖等防尘措施；砂石等散体材料集中堆放并覆盖。 ⑨渣土等建筑垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，采用封闭式管道或装袋清运，严禁高处抛洒。需要运输、处理的，按照市、县（区）政府市容环境卫生行政主管部门规定的时间、线路和要求，清运到指定的场所处理。 ⑩外脚手架应当设置悬挂密目式安全网封闭，并保持严密整洁。 ⑪施工现场禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。 ⑫施工现场使用商品混凝土和预拌砂浆，搅拌混凝土和砂浆采取封闭、降尘措施。 ⑬运进或运出工地的土方、砂石、建筑垃圾等易产生扬尘的材料，应采取封闭运输。 ⑭根据《安徽省重污染天气应急预案》启动Ⅲ级（黄色）预警以上或气象预报风速达到五级以上时，不得进行土方挖填和转运、拆除、道路路面鼓风机吹灰等易产生扬尘的作业。 综上，当采取以上措施后，施工期废气对周边环境影响较少。 2、施工期废水对水环境影响分析 本项目施工期会产生少量施工废水和生活污水，施工废水一般不含有毒有害污染物质，其主要含有较多的泥土、砂石以及油污，在经集水池、沉砂池、隔油池处理达标后回用。由于施工期废水排放总量较小，预计不会对区域水环境造成明显影响。施工期的生活污水经地埋式污水处理设施处理后循环利用不外排，对外环境影响不大。 3、施工期声环境影响分析 建筑施工期的噪声源主要为施工机械和车辆，其特点是间歇或阵发性的，并具备流动性、噪声较高（5m处噪声值在80~90dB(A)）的特征。因此，在考虑本工程噪声源对环境的影响时，仅考虑点声源到不同距离处经距离衰减后的噪声。各类施工机械声级采用类比调查法获取，具体的噪声源强见表4-3。 表4-3 主要施工机械噪声源强 序号; 施工阶段; 设备; 单机最大噪声值dB（A）; 噪声测距. 1; 土方; 推土机; 83~88; 5m. 2; 土方; 装卸机; 90~95; 5m. 3; 土方; 挖掘机; 82~90; 5m. 4; 结构; 振捣机; 85~90; 5m. 5; 各阶段; 运输车辆; 82~90; 5m. （2）噪声值计算 在考虑本工程噪声源对环境影响的同时，仅考虑点声源到不同距离处经距离衰减后的噪声，计算出声源对附近敏感点的贡献值，并对声源的贡献值进行分析。噪声值计算模式为： LA（r）=LAref（ro）-(Adiv+Abar+Aatm+Aexc) 式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB； LAref（ro）——参考位置ro处的A声级，dB； Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量dB ， Adiv=20lg（r/ ro） Abar——遮挡物引起的A声级衰减量dB，在此取值为0； Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量dB， Aatm=α(r/ro)/100，查表取α为1.142； Aexc——附加A声级衰减量dB，Aexc=5lg(r/ro)。 施工场地噪声预测结果见表4-4。 表4-4 距声源不同距离出的噪声值dB（A） 设备名称; 5m; 10m; 20m; 40m; 50m; 100m; 150m; 200m; 300m. 推土机; 86; 78; 71; 63; 61; 53; 49; 45; 41. 装载机; 90; 82; 75; 67; 65; 57; 53; 49; 45. 挖掘机; 84; 76; 69; 61; 59; 51; 47; 43; 39. 振捣机; 80; 72; 65; 57; 55; 47; 43; 39; 35. 运输车辆; 92; 84; 77; 69; 67; 59; 55; 51; 47. 从表7-4中可看出，施工机械噪声较高，昼间噪声超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的情况出现在距声源40m范围内，夜间施工噪声超标情况出现在200m范围内。最近的环境敏感点为西侧居民，其距本项目场界最短距离为8米，可采取相应的噪声污染防治措施，如下。 a. 从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用低噪声机械设备，例如选液压机械取代燃油机械。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 b. 合理安排施工时间：施工单位应严格遵守“江苏省环境噪声污染防治条件”的规定，合理安排好施工时间，除工程必须，并取得环保部门批准外，严禁在12：00—14：00、22：00—6：00期间施工。 c. 采用距离防护措施：在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，并将其移至距离居民住宅等敏感点较远处，为保障居民区有一个良好的生活环境，强噪声设备至敏感点距离至少在100m以外，同时对固定的机械设备尽量入棚操作。 d. 使用商品混凝土，避免混凝土搅拌机等噪声的影响。 e. 采用声屏障措施：在施工场地周围有敏感点的地方设立临时声屏障；在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部也应采用围挡，以减轻设备噪声对周围环境的影响。 f. 施工场地的施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。 g. 建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 h. 建设与施工单位还应与施工场地周围单位、居民建立良好的关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。若因工艺或特殊需要必须连续施工，施工单位应在施工前十五日内报请市环保局批准，并向施工场地周围的居民或单位发布公告，以征得公众的理解和支持。 4、施工期固废环境影响分析 施工期间的垃圾主要来自施工所产生的建筑垃圾以及施工人员涌入而产生的生活垃圾。在施工期间也有一定数量废弃的建筑材料如砂石、石灰、混凝土、木材、废砖、土石方等。 施工过程中建筑垃圾要及时清运，加以利用，防止其因长期堆放而产生扬尘。所产生的生活垃圾如不及时清运处理，则会腐烂变质、滋生蚊虫苍蝇，产生恶臭，传染疾病，从而对周围环境和作业人员的健康带来不利影响。因此应及时清运并加以处理。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、废气源强分析 拟建项目产生的废气主要来源于锅炉燃烧废气、逸散废气。 - ①逸散废气 在LNG储罐区及气化区，天然气储存、调压、传输等过程均由管道进行连接，针对LNG槽车卸车后的槽车内的天然气LNG低温储罐的蒸发气体，设置BOG回收系统。因此，一般情况下，逸散到空气中的天然气很少。根据建设单位对每年的损失量估计，天然气损失量为转运量的十万分之一。项目液化天然气储存量为450m3，以7天为一次运转周期，年运行90天，则年转运次数考虑13次计，年转运液化天然气量为5850m3，则年天然气损失量0.059m3，液化天然气密度为435.7837kg/m3，因此每年装卸过程天然气排放量0.026t/a，本项目天然气成分与芜湖LNG应急调峰气源一致，天然气组分具体见附件5，甲烷占天然气的比例达到96.1667%，则非甲烷总烃排放量为0.001t/a。 ②锅炉废气 根据建设单位提供的信息，燃气热水锅炉，使用时间为3个月/a，每天运行6h，用气量为200m3/d，年用气量1.8万m3。根据《排污许可申请与核发技术规范-锅炉》附录F.3锅炉产排污系数。其产污系数见4-5。 表4-5 天然气锅炉产物系数一览表 污染物种类; 单位; 产物系数. 烟气量; m3/万m3（燃料）; 136359.17. 颗粒物; kg/万m3（燃料）; 2.86. SO2; kg/万m3（燃料）; 0.02S（S取100）. NOx; kg/万m3（燃料，无低氮燃烧）; 18.71. kg/万m3（燃料，低氮燃烧）; 9.36. 本项目使用的风机风量为1000m3/h，经过15m排气筒（DA001）排出，则烟气量为245441.106Nm3/a，颗粒物产生量为5.148kg/a，产生速率为0.01kg/h，产生浓度为9.5mg/m3，SO2产生量为3.6kg/a，产生速率为0.007kg/h，产生浓度为6.7mg/m3，NOx产生量为16.848kg/a，产生速率为0.031kg/h，产生浓度为31mg/m3。 根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB1327-2014）表4锅炉房烟囱最低允许高度可知，本项目使用的1t/h燃气锅炉，则本项目锅炉烟囱高度最低设计为8m。新建锅炉应高于周边半径200m范围内建筑物3m，根据现场勘察项目周边200米最高建筑物为12m，因此本项目锅炉排气筒建议高度15m。 表4-6 锅炉废气产生及排放情况一览表 污染物; 污染因子; 产生浓度（mg/m3）; 产生量（kg/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（kg/a）; 处理措施; 是否是可行性技术. 燃气锅炉; 颗粒物; 9.5; 5.148; 9.5; 5.148; 低氮燃烧器处理后15m烟囱（DA001）高空排放; 是. SO2; 6.7; 3.6; 6.7; 3.6. NOx; 31; 16.848; 31; 16.848. 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》“废气污染治理设施未采用污染防治可行技术指南、排污许可技术规范中可行技术或未明确规定为可行技术的，应简要分析其可行性。”根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中要求，本项目燃气锅炉采用低氮燃烧器处理属于可行性技术，因此，可不分析其可行性。 表4-7 主要废气污染源参数一览表(点源) 污染源名称; 排气筒底部中心坐标(m); 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 年排放小时数; 排放速率/(kg/h); 排放标准限值(mg/m3). 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 流速 (m/s). DA001; -5; -2; 21.524; 15; 0.3; 2450; 11.14; 1440; 颗粒物; 0.01; 20. SO2; 0.007; 50. NOx; 0.031; 50. 无组织废气污染源强参数见表4-8。 表4-8 无组织污染源强参数表 编号; 污染源位置; 污染工序; 污染物名称; 污染源排放量（t/a）; 面源宽度（m）; 面源长度（m）; 面源高度 （m）. 1; 装置区; 天然气储存、调压、传输; 非甲烷总烃; 0.001; 37; 60; 10. （2）监测计划 针对本项目以及全厂所排污染物情况，根据《排污单位自行监测技术指南--总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南--火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），制定详细污染源监测计划，具体见表4-9。 表4-9 项目环境监测计划一览表 环境要素; 监测位置; 监测项目; 监测频率; 备注. 大气; DA001; NOx; 每月一次; 委托有资质单位监测. 颗粒物、SO2、林格曼黑度; 每年一次. 厂界; 非甲烷总烃、颗粒物; 每年一次. 厂区内; 非甲烷总烃; 每年一次. （3）大气环境防护距离的设置 大气环境防护距离指为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在污染源与居住区之间设置的环境防护区域，在大气环境防护距离内不应有长期居住的人群。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，采用推荐模式AERSCREEN模式进行项目环境影响估算，根据软件的估算结果可知：项目厂界外无超标点，无需设大气环境防护距离。 因此，本项目不需设大气环境防护距离。 （4）卫生防护距离 - 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）规定，卫生防护距离是为了防控通过无组织排放的大气污染物的健康危害，产生大气有害物质的生产单元（生产车间或作业场所）的边界至敏感区边界的最小距离。无组织排放的非甲烷总烃卫生防护距离初值计算如下： - QcCm=1A(BLc+0.25r2)0.05LD 式中：Qc——大气有害物质的无组织排放量，单位为kg/h； Cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为mg/m3； L——大气有害物质卫生防护距离初值，单位为m； r——大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位为m。根据企业生产单元占地面积S(m2)计算，r=S/π； A、B、C、D——卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别从下表查取。 表4-10 卫生防护距离初值计算系数表 计算系数; 工业企业所在地区近5年平均风速（m/s）; 卫生防护距离L/m. L≤1000; 1000<L≤2000; L>2000. 工业企业大气污染源构成类型. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2-4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 注：I类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于或等于标准规定的允许排放量的1/3者。 II类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3,或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无织组排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 III类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。. 表4-11 卫生防护距离计算结果 污染源; 污染物; 排放参数; 计算结果（m）; 卫生防护距离（m）. 源强（t/a）; 长*宽（m）; 排放高度(m). 工艺装置区及储罐区; 非甲烷总烃; 0.001; 60m*37m; 10; 0.448; 50. 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020），卫生防护距离终值的确定：卫生防护距离初值小于50m时，级差为50m；大于或等于50m，但小于100m时，级差为50m；多种特征大气有害物质的卫生防护距离初值在同一级别时，则该企业的卫生防护距离终值应提高一级；卫生防护距离初值不在同一级别的，以卫生防护距离终值较大者为准。本项目设置以工艺装置区及储罐区为边界50m范围，根据附图6测绘图，卫生防护距离内无敏感点。 （5）环境防护距离 根据现有工程《淮南燃气总公司建设淮南市天然气利用工程》、《淮南中燃城市燃气发展有限公司淮南中燃洛河CNG汽车加气站项目》、《淮南中燃城市燃气发展有限公司淮南中燃洛河CNG加气站改扩建项目》环境影响报告表及批复，项目未设置环境防护距离，根据本项目综合考虑大气防护距离、环境风险防护距离、卫生防护距离及防火距离综合考虑，本项目设置以工艺装置区及储罐区为边界50m范围，根据附图6测绘图，防护距离内无敏感点。且边界均在厂界内，因此本项目无需以厂界设置环境防护距离。 二、废水 拟建项目用水主要为锅炉用水，本项目不新增劳动人员，因此不新增生活污水。锅炉循环使用不排放，定期补充水，年补充用水量1.5t。 - 三、噪声 1、噪声源强 项目噪声主要来源于压缩机等。通过类比，声级值范围在65～80dB(A)。项目主要噪声源强见表4-12。 表4-12 主要噪声源强统计 噪声源; 设备数量(台); 位置; 声级dB(A); 治理措施. 潜液泵撬; 2; （83~120，167）; 70~80; 厂房隔声、基础减振. 卸车增压撬; 2; （60，190~200）; 75~80; 厂房隔声、基础减振. 储罐增压撬; 3; （80~120，170）; 70~80; 厂房隔声、基础减振. 高压空温式加压器; 4; （28~50，115~130）; 70~80; 厂房隔声、基础减振. 空温式BOG加热器; 1; （28~50，115~130）; 65~80; 厂房隔声、基础减振. 空温式EAG加热器; 1; （28~50，115~130）; 70~80; 厂房隔声、基础减振. 水浴复热器（带BOG加热）; 1; （28~50，115~130）; 65~80; 厂房隔声、基础减振. 调压计量加臭撬; 1; （28~50，115~130）; 65~80; 厂房隔声、基础减振. 仪表风系统; 1; （28~50，115~130）; 65~80; 厂房隔声、基础减振. 氮气吹扫系统; 1; （28~50，115~130）; 70~80; 厂房隔声、基础减振. 罐装台; 1; （60，190~200）; 65~80; 厂房隔声、基础减振. 常压燃气热水锅炉; 1; （28~50，115~130）; 75~80; 厂房隔声、基础减振. 本评价就主要噪声源治理提出以下措施： ①做好压缩机等设备的型号、噪声级的调研工作，优先选用低噪声设备。 ②设备选型方面，在满足功能要求的前提下，压缩机等设备选用加工精度高、装配质量好、低噪设备。 （2）噪声影响预测 根据声环境评价导则的规定，选用预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化。 ① 室外点声源在预测点的倍频带声压级 a. 某个点源在预测点的倍频带声压级 式中：Loct（r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级； Loct（r0）——参考位置r0处的倍频带声压级； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； ΔLoct——各种因素引起的衰减量，包括声屏障、空气吸收和地面效应引起的衰减。 b. 如果已知声源的倍频带声功率级Lwcot，且声源可看作是位于地面上的，则： Lcot=Lwcot-20lgr0-8 c. 由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的A声级LA： 式中ΔLi为A计权网络修正值。 d. 各声源在预测点产生的声级的合成 ② 室内点声源的预测 a. 室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：r1为室内某源距离围护结构的距离； R为房间常数； Q为方向性因子。 b. 室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： c. 室外靠近围护结构处的总的声压级： Loct,1(T)=Lｏct，1(T)-(Tloct+6) d. 室外声压级换算成等效的室外声源： Lw oct=Loct，2(T)+10lgS 式中：S为透声面积。 e. 等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw oct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 ③ 声级叠加 （2）噪声影响预测：根据上述模式及结合项目平面布置情况预测，车间设备噪声影响结果分析如下： （3）预测结果 应用上述预测模式计算厂界处的噪声排放声级，预测其对声环境的影响。计算结果见下表。 表4-13 建设项目厂界四周噪声预测值（单位：dB(A)） 测点编号; 背景值; 贡献值; 预测值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 51.6; 42.6; 42.3; 31.5; 52.9; 43.2. 南厂界; 52.1; 43.2; 43.5; 34.2; 52.2; 43.2. 西厂界; 53.7; 41.2; 41.1; 31.2; 53.9; 42.3. 北厂界; 53.6; 42.1; 42.8; 33.2; 53.8; 43.1. 标准值; 厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准：昼：60，夜：50. 老陈村; 52.3; 42.6; 41.3; 31.2; 54.3; 43.5. 大北庄; 53.1; 43.2; 43.5; 30.2; 53.2; 44.5. 标准值; 厂界噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准：昼：60，夜50. 由以上预测计算结果可知，各厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中厂界外声环境功能区2类排放标准，敏感点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 因此，本项目建成运营后，对区域声环境影响较小，不会降低该区域声环境质量。 （4）监测计划 针对本项目以及全厂所排污染物情况，根据《排污单位自行监测技术指南--总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南--火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），制定详细污染源监测计划，具体见表4-14。 表4-14 项目环境监测计划一览表 环境要素; 监测位置; 监测项目; 监测频率. 噪声; 厂界四周、敏感点; 昼间、夜间Leq(A); 每年一次. - 四、固废 - 1、固废源强 本项目固废主要有废抹布、手套、废机油、废离子交换树脂。 ①废抹布、手套：本项目机修时产生的废抹布、手套，属于豁免的危险废物，年产生量约为0.01t/a，集中收集后于环卫部门统一处置。 ②废机油：废机油产生量约0.02t/a，属于危险废物，HW08，集中收集后，交由资质单位处置。 ③废离子交换树脂：锅炉软水制备原理：水的硬度主要是由其中的阳离子：钙（ca2+）、镁(mg2+)离子构成的。当含有硬度离子的原水通过交换器树脂层时，水中的钙、镁离子与树脂内的钠离子发生置换，树脂吸附了钙、镁离子而钠离子进入水中，这样从交换器内流出的水就是去掉了硬度离子的软化水。随着交换过程的不断进行，树脂中na+全部被置出来后就失去了交换功能，此时必须使用nacl溶液对树脂进行再生，将树脂吸附的ca2+、mg2+置换下来，树脂重新吸附了钠离子，恢复了软化交换能力。此过程会产生废离子交换树脂，根据《国家危险废物名录》（2021年版），为一般固废，年产生量0.01t/a，由厂家回收处置。 表4-15 危险废物产生及处置情况一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废抹布、手套; /; /; 0.01; 机修; 固态; 废油; 毒性; 环卫部门处置. 2; 废机油; HW08; 900-404-08; 0.02; 机修; 液态; 废油; 毒性; 危废库暂存，委托资质单位处理. - 2、固废影响分析 项目产生的危废固体废物主要为废抹布、手套、废机油、废离子交换树脂。废抹布、手套收集后由环卫部门集中处理。废离子交换树脂由厂家回收定期更换，废机油集中收集后暂存于生产辅助用房西侧的危废暂存间（5m2）暂存，储存周期不超过一年，定期交由有相关资质的危废处置单位作无害化处理。综上所述，项目产生的固体废物得到妥善处理处置，对外环境的影响较小。 危险废物贮存和运输特定要求： - 危险废物收集过程要求 危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。最后按照对危险废物交换和转移管理工作的有关要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。 - 固体废物贮存场所建设要求 厂区内危险废物暂存场地应按《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2001）要求设置，要求做到以下几点： ①所有生产的危险废物均应当使用符合标准的容器盛装，装在危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，且必须完好无损； ②禁止将不相容（互相反应）的危险废物在同一容器内混装，装危险废物的容器上必须粘贴符合标准附录A所示标签； ③危险废物存储间地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，贮存间要有安全照明设施和观察窗口，应设计堵截泄露的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容积的最大储量或总储量的五分之一，不相容的危险废物必须分开存放，设有隔离间隔断； ④厂内建立危险废物台账管理制度，做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、数量、来源、特性和包装容器的类别、入库时间、存放库位、废物出库日期及接受单位名称，危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年； ⑤必须定期对贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； ⑥危险废物贮存设施必须按GB15562.2的规定设置警示标志，周围应设置围墙或其他防护栅栏，配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 - 包装及贮存场所污染防治措施可行性 本项目按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）有关要求，分类贮存各种危险废物。暂存间内各种危废按照不同的类别和性质，分别存放于专门的容器中（防渗），分类存放在各自的堆放区内，不跌层堆放，堆放时从第一堆放区开始堆放，依次类推。 危废暂存间地面基础及内墙采取防渗措施（其中内墙防渗层高0.5m），使用防水混凝土，地面做防滑处理。并在穿墙处做防渗处理。库房内采取全面通风的措施。 对照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），本项目危废暂存间的建设应符合标准中6.2条（危险废物贮存设施（仓库式）的设计原则）、6.3.1条（基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≦10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数≦10-10cm/s）、6.3.9条（危险废物堆要防风、防雨、防晒）、6.3.11条（不相容的危险废物不能堆放在一起）等规定。 五、环境风险评价 见风险专题。 六、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016）“附录A地下水环境影响评价行业分类表”，本表未涉及的行业，应根据行业对地下水环境影响程度，参照相近行业分类，对地下水环境影响评价项目类别进行分类。本项目属于“Ⅴ社会事业与服务业”中“182加油、加气站”中属“报告表”，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，可不开展地下水影响评价。 根据工程分析，项目生产设备，设置于地面上，如厂区地面防渗出现破损，物料进入土壤将会对厂区地下水及土壤造成污染。为减小项目区物料对土壤及地下水影响，需对厂区地面进行防渗硬化。 厂区可划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。 根据厂区各生产功能单元是否可能对土壤、地下水造成污染及其风险程度，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区及简单防渗区。厂区污染防渗分区、防渗标准及要求如下表。 表4-16 防渗区域划分表 污染防渗区类别; 防渗区名称; 防渗标准及于要求; 备注. 重点防渗区; 危废暂存间、围堰、事故池; 等效黏土防渗层厚度Mb≥6m，防渗系数≤1.0×10-7cm/s; 进行重点防渗. 一般防渗区; 其他生产区域; 等效黏土防渗层厚度Mb≥1.5m，防渗系数≤1.0×10-7cm/s; 进行一般防渗. 简单防渗区; 厂区道路、办公区、生活区; 地面采用混凝土硬化; 进行简单防渗. 项目在建设过程中做好污染防渗措施，运行期加强维护和管理情况下，污废水发生渗漏造成土壤、地下水污染的可能性较小，项目的建设运营对土壤、地下水环境的影响是可控的，对土壤、地下水环境的影响从环保上来说是可接受的。 - 七、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）拟建项目土壤环境影响类型为污染影响型。根据导则，拟建项目属于附录A中的其他行业，为Ⅳ类项目，本项目无需开展土壤环境影响评价工作。 八、环境管理 项目在生产运行过程中为保证环境管理系统的有效运行应制定环境管理方案，环境管理方案主要包括下列内容： （1）组织贯彻国家及地方的有关环保方针、政策法令和条例，搞好环境教育和技术培训，提高公司职工的环保意识和技术水平，提高污染控制的责任心。 （2）制定并实施公司环境保护工作的长期规划及年度污染治理计划；定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修与管理，严格控制“三废”的排放。 （3）掌握公司内部污染物排放状况，编制公司内部环境状况报告。 （4）负责环保专项资金的平衡与控制及办理环保超标缴费工作。 （5）协同有关环境保护主管部门组织落实“三同时”，参与有关方案的审定及竣工验收。 （6）组织环境监测，检查公司环境状况，并及时将环境监测信息向环保部门通报。 （7）调查处理公司内污染事故和污染纠纷；建立污染突发事故分类分级档案和处理制度。 九、三本账 表 4-17 项目“三本账”分析一览表 单位：t/a 种类; 污染物名称; 现有工程排放量; 改扩建工程排放量; “以新带老”削减 量; 全厂排放总量; 排放增减量. 产生量; 削减量; 排放量. 废水; 废水量; 365; 0; 0; 0; 0; 365; 0. COD; 0.11; 0; 0; 0; 0; 0.11; 0. NH3-N; 0.007; 0; 0; 0; 0; 0.007; 0. 废气; 非甲烷总烃; 0.24; 0.001; 0; 0.001; 0; 0.241; +0.001. 颗粒物; 0; 0.005; 0; 0.005; 0; 0.005; +0.005. SO2; 0; 0.004; 0; 0.004; 0; 0.004; +0.004. NOx; 0; 0.034; 0; 0.034; 0; 0.034; +0.034. 固废; 危险废物; 0; 0.04; 0.04; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 锅炉废气 | 颗粒物 SO2 NOx | 低氮燃烧器处理经15m高排气筒（DA001）排出 | 颗粒物、SO2执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）标准表3中燃气锅炉特别排放限值，NOx执行《安徽省2020年大气污染重点防治工作任务》（皖大气办[2020]2号）中浓度限值 |
|  | 逸散天然气 | 非甲烷总烃 | 通过BOG回收系统进行回收 | 非甲烷总烃执行上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中表1及表3厂界大气污染物监控点浓度限值，同时厂区内无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）无组织特别排放限制要求 |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 高噪声设备 | Leq | 选用低噪声设备，厂房隔声，设备减振基座 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 废抹布、手套收集后由环卫部门集中处理。废离子交换树脂由厂家回收，废机油集中收集后暂存于生产辅助用房西侧的危废暂存间（5m2）暂存，储存周期不超过一年，定期交由有相关资质的危废处置单位作无害化处理 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危废暂存间、围堰、事故池进行重点防渗 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 设置紧急防空系统（EAG），LNG储罐设置围堰，采用钢筋混凝土结构，设置两座14m×16m，850m3消防水池，编制应急预案，围堰、危废间、事故池等进行重点防渗 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ⑴ 建设单位针对可能发生的重大环境风险事故制定详细的环境风险应急预案，并经过专家评审，定期进行预案演练； ⑵ 建立企业环境风险应急机制，加强罐区及其阀门、管道巡检力度，强化风险管理，强化对员工的职业素质教育，杜绝违章作业。储罐区应配备防毒面具等应急器材； ⑶ 根据《石油天然气工程设计防火规范》中相关要求，LNG罐区应按规范要求设置围堰，围堰必须采取防冷冻措施，围堰需进行重点防渗措施，围堰尺寸19m×37m×1m； ⑷ 严禁在站内吸烟及携带火种、易燃易爆物品、有毒易腐蚀物品及其它电子产品入站； ⑸ LNG卸车过程中，操作人员不准擅自离开现场，必须在现场监护，发现问题及时处理； ⑹ 严禁在生产装置区、罐区及易燃易爆区用黑色金属或易产生火花的工具敲打、撞击作业； ⑺ 雷雨天气禁止进行卸车作业和放空作业，卸车及放空时，无关人员禁止进入现场； ⑻ 当地安全、环保部门应加强对厂区的监管。 |  |  |  |

- 六、结论

从环境保护角度，该建设项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | 0.240 | 0.240 | 0 | 0.001t/a | / | 0.241t/a | 0.001t/a |
|  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.005t/a | / | 0.005t/a | 0.005t/a |
|  | SO2 | 0 | 0 | 0 | 0.004t/a | / | 0.004t/a | 0.004t/a |
|  | NOx | 0 | 0 | 0 | 0.017t/a | / | 0.017t/a | 0.017t/a |
| 废水 | COD | 0 | 0.110 | 0 | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | / | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 废离子交换树脂 | 0 | 0 | 0 | 0.01t/a | / | 0.01t/a | 0.01t/a |
| 危险废物 | 废抹布、手套 | 0 | 0 | 0 | 0.01t/a | / | 0.01t/a | 0.01t/a |
|  | 废机油 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02t/a | / | 0.04t/a | 0.02t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附件:

附件1  委托书

附件2  立项文件

附件3  土地文件

附件4  四氢噻吩报告

附件5  天然气成分报告

附件6  监测报告

附件7  现有工程批复文件

附图:

附图一  项目地理位置图

附图二  项目周围概况图

附图三  环境保护目标图

附图四  生产工艺流程图

附图五  厂区总平面布置图