建设项目环评影响后评价

项目名称：       医用血制品生物工程项目

建设单位：   绿十字（中国）生物制品有限公司

编制单位：淮南环顺环保技术咨询有限公司

编制日期：    2022年 02 月

目  录

1总 论	1

1.1前言	1

1.2编制依据	2

1.3评价标准	5

1.4环境保护目标	10

1.5产业政策及区域规划符合性	13

1.6“三线一单”符合性	13

2项目建设过程回顾及工程评价	15

2.1项目建设过程回顾	15

2.2工程评价	25

2.3现有项目存在的主要环境问题及整改要求	45

3环境概况及现状调查	46

3.1自然环境	46

3.2环境质量现状调查与评价	51

3.3区域环境变化评价	64

4污染防治措施的有效性分析	67

4.1废水污染防治措施有效性分析	67

4.2废气污染防治措施有效性分析	69

4.3噪声污染防治措施有效性分析	70

4.4固废污染防治措施有效性分析	71

4.5土壤和地下水污染防治措施有效性分析	72

4.6环境管理和监测计划	73

5公众参与	75

5.1公众参与的目的、对象及方式	75

5.2公众参与调查结果	77

5.3公众参与调查小结	79

6结 论	80

6.1后评价项目概况	80

6.2产业政策及区域规划符合性	80

6.3“三线一单”符合性	81

6.4污染治理措施有效性分析及补救整改措施	82

6.5公众参与调查	83

6.6总体结论	83

# 1总 论

## 1.1前言

### 1.1.1项目由来

绿十字（中国）生物制品有限公司位于安徽省淮南市经济技术开发区国庆东路26号投资8000万元新建医用血制品生物工程项目。该项目于1993年7月经国家卫生部批准立项，1996年1月委托中国航空工业规划设计研究院编制了《中韩合资安徽绿十字生物制品有限公司 水环境影响评价报告书》并报环保主管部门审批，1996年6月7日报告书取得了环评批复文件（文号：环秘字[1996]25号）。1998年5月完成建设，1998年11月，该项目竣工环境保护验收监测报告经验收工作组评审，同意该项目通过竣工环境保护验收，并于1998年11月20日取得了验收批复（文号：环建验[98]09号）。2016年9月23日企业清洁生产审核报告通过淮南市环保局的评估（文号：淮环函[2016]274号），目前企业正在进行新一轮的清洁生产审核工作。

2017年9月6日，企业立项建设“绿十字新建综合楼项目”，2017年10月委托中环联新（北京）环境保护有限公司编制了《绿十字新建综合楼项目环境影响评价报告表》并报环保主管部门审批，2017年11月10日报告表取得了环评批复文件（文号：淮环开表批[2017]21号）。该项目于2018年开工建设，目前正在建设中。

绿十字（中国）生物制品有限公司自建设以来至今，更新了部分污染物排放标准，如《生物工程类制药工业水污染排放标准》（GB 21907）等标准和文件，为适应新的环保标准，绿十字（中国）生物制品有限公司优化了污水处理设施，增加了废气处理措施。

因此，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响后评价管理办法（试行）》，绿十字（中国）生物制品有限公司的项目已经正式投入生产、稳定运行，且污水处理设施和废气处理措施有调整，但生产工艺、原辅材料、产品产能均未变化，因此绿十字（中国）生物制品有限公司为提高企业的环保意识，开展此次环境影响后评价。建设单位委托淮南环顺环保技术咨询有限公司承担该公司现有项目环境影响后评价报告的编制任务。淮南环顺环保技术咨询有限公司接受委托后，立即安排专业技术人员进行了深入的现场调查，收集了工程现状资料，认真分析项目变化的主要内容、性质及建设方案，对项目运行的实际情况进行分析，发现环境问题并提出整改措施，按要求编制完成了该项目的环境影响后评价报告，呈报生态环境主管部门备案。

### 1.1.2关注的主要环境问题

根据项目的特点，本次后评价主要关注的环境问题为：

（1）调查环境影响评价、环境保护措施落实、环境保护设施竣工验收、环境监测情况以及公众意见收集调查情况，评价项目地点、规模、生产工艺、污染源强、影响方式、程度和范围，评价项目是否满足环保要求；

（2）调查建设项目周围区域环境敏感目标变化、污染源变化、环境质量现状和变化趋势，进行区域环境质量变化分析评价；

（3）对各建设项目实施后的环境影响进行验证，以及污染物防范措施的有效性进行跟踪监测，分析污染物达标排放情况以及对周围环境的影响；

（4）针对现有工程可能存在的主要环境问题，提出整改方案和措施。

### 1.1.3环境影响后评价结论

该公司现有项目运行正常，符合国家产业政策，符合“三线一单”要求；生产过程中采用了较先进的设备、污染物产生量较少的工艺；运行中厂区各污染物均可实现达标排放，环境影响均符合原环评中的环境影响预测结果，项目运营期对周围环境的影响是可以接受的，不会改变项目周围地区目前的大气环境、地表水环境、声环境现有功能区要求；建设单位还应加强环保管理，在落实环境影响后评价报告中提出的各项整改措施后，从环境影响角度分析，该公司现有项目的运营对环境的影响是可以接受的。

## 1.2编制依据

### 1.2.1国家级法律、法规及文件

(1) 《中华人民共和国环境保护法》（2015年01月01日实施）；

(2) 《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日起施行；

(3) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修正）；

(4) 《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起实施）；

(5) 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修订通过；

(6) 《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订通过；

(7) 《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日起实施）；

(8) 《中华人民共和国循环经济促进法》（中华人民共和国主席令第四号），2008年8月29日；

(9) 《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日起实施）；

(10) 《建设项目环境影响评价分类管理名录》，环境保护部部令第44号，2017年9月1日起实施；

（11） 关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（生态环境部令 第1号，2018年4月28日实施）；

(12)《《国家危险废物名录》2016年8月1日施行；产业结构调整指导目录（2019年本）》；

(13) 《危险化学品安全管理条例》（国务院第591号令），2011年2月；

(14) 《关于开展全国重点行业企业环境风险及化学品检查工作的通知》（环办［2010］13号）；

(15) 《关于印发<国家环境保护“十三五”环境与健康工作规划>的通知》（环科技〔2017〕30号）；

(16) 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

(17) 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号文）；

(18) 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）；

(19) 《关于执行大气污染物特别排放限值的公告》（环保部公告 2013年第14号）；

(20) 《关于落实<大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入>的通知》（环办[2014]30号）；

(21) 《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号）；

(22) 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）；

(23) 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016] 150号）；

(24) 《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号）；

(25) 《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》环办环评[2017]84号；

(26) 《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》环环评[2018]11号；

(27) 《建设项目环境影响后评价管理办法（试行）》（环境保护部令第37号，2016年1月1日起施行）。

### 1.2.2地方级法律、法规及文件

（1）《安徽省环境保护条例》（安徽省第十一届人大常务委员会，2011年11月）；

（2）《安徽省大气污染防治条例》（2015年1月31日通过，2015年3月 1 日起施行）；

（3）《安徽省水环境功能区划》（安徽省水利厅、安徽省环境保护局，2003年10月）；

（4）《安徽省环保厅转发关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（皖环函[2016]1181号）；

（5）安徽省环境保护局环法函[2005]114号《关于印发〈安徽省污染源排放口规范化整治管理办法〉的通知》，2005年3月17日；

（6）《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》（皖政〔2013〕89号文）；

（7）《安徽省人民政府关于印发安徽省水污染防治工作方案的通知》（安徽省人民政府 ，2015年12月29日）；

（8）安徽省实施<中华人民共和国固体废物污染环境防治法>办法》，安徽省人民代表大会常务委员会公告，第80号，2006年6月29日；

（9）《安徽省环保厅转发环保部办公厅关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知和关于印发建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）的通知》（皖环函〔2013〕1533号），2013年12月23日；

（10）《安徽省重点控制区域执行大气污染物特别排放限值公告》皖环函[2017]1341号，2017年11月20日；

（11）《安徽省人民政府关于发布安徽省生态保护红线的通知》（皖政秘〔2018〕120号）；

（12）安徽省人民政府关于建立固体废物污染防控长效机制的意见（皖政〔2018〕51号）；

（13）《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见（升级版）》。

### 1.2.3技术导则与规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016），2017年1月1日实施；

（2）《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），2018年12月1日实施；

（3）《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018），2019年3月1日实施；

（4）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009），2010年4月1日实施；

（5）《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011），2011年9月1日实施；

（6）《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），2016年1月7日实施；

（7）《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018），2019年7月1日实施；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），2019年3月1日实施；

（9）《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）；

（10）《大气污染治理工程技术导则》（HJ 2000-2010）；

（11）《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业—生物药品制品制造》（HJ 1062-2019）。

### 1.2.4项目有关文件、技术资料

（1）《中韩合资安徽绿十字生物制品有限公司 水环境影响评价报告书》；

（2）关于《安徽绿十字生物制品有限公司环境影响评价大纲》的批复（环秘字[1996]25号）；

（3）《建设项目环境保护设施竣工验收申请报告表》；

（4）《验收合格证书》（环建验[98]09号）；

（9）环境影响后评价委托书，绿十字（中国）生物制品有限公司，2022年1月。

## 1.3评价标准

### 1.3.1环境质量标准

1、环境空气

SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；非甲烷总烃参照执行“大气污染物综合排放详解”中的要求；见表1.3-1。

表1.3-1  大气环境质量标准

| 物质名称 | 浓度限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| PM10 | 1小时平均 | / | 《环境空气质量标准(GB3095-2012)二级限值，单位：μg/m3 |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
|  | 年平均 | 70 |  |
| SO2 | 1小时平均 | 500 |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
|  | 年平均 | 60 |  |
| NO2 | 1小时平均 | 200 |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |
|  | 年平均 | 40 |  |
| PM2.5 | 24小时平均 | 75 |  |
|  | 年平均 | 35 |  |
| CO | 1小时平均 | 10mg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 4mg/m3 |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | 160 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| 非甲烷总烃 | / | 2.0mg/m3 | 大气污染物综合排放标准详解P152 |

2、地表水

纳污水体淮河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体标准，SS参照《地表水资源质量标准》（SL63-94）四级标准，见表1.3-2。

表1.3-2  地表水水质标准    单位：mg/L，pH无量纲

| 序号 | 污染物名称 | 浓度限值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6～9 | 无量纲 | 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）的Ⅲ类标准 |
| 2 | COD | 20 | mg/L |  |
| 3 | BOD5 | 4 | mg/L |  |
| 4 | 氨氮 | 1.0 | mg/L |  |
| 5 | TP | 0.2 | mg/L |  |
| 6 | 石油类 | 0.05 | mg/L |  |
| 7 | SS | 60 | mg/L | 《地表水资源质量标准》(SL63-94)四级 |

3、声环境

评价区域内的声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。具体标准值见表1.3-3。

表1.3-3    声环境标准限值  单位：dB（A）

| 时段 声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

4、地下水

评价区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准，具体指标值见表1.3-4。

表1.3-4  地下水质量标准  单位:mg/L（除pH外）

| 标准 | 指标 |
| --- | --- |
|  | pH | 总硬度 | 溶解性总固体 | 硫酸盐 | 氯化物 | 铁 | 锰 | 铜 |
| GB/T14848-2017Ⅲ类 | 6.5-8.5 | ≤450 | ≤1000 | ≤250 | ≤250 | ≤0.3 | ≤0.10 | ≤1.00 |
|  | 锌 | 铝 | 挥发酚类 | 阴离子表面活性剂 | 耗氧量 | 氨氮 | 硫化物 | 钙 |
|  | ≤1.00 | ≤0.20 | ≤0.002 | ≤0.3 | ≤3.0 | ≤0.50 | ≤0.02 | / |
|  | 钾 | 钠 | 镁 | 碳酸盐 | 重碳酸盐 | 亚硝 酸盐 | 总大肠菌群 | 甲苯 |
|  | / | ≤200 | / | / | / | ≤1.00 | ≤3.0 | ≤0.7 |

5、土壤

土壤环境：执行GB36600-2018《建设用地土壤污染风险管控标准》中的筛选值中第二类用地执行的限值，相关标准值见表1.3-5。

表1.3-5  土壤环境标准限值   单位：mg/kg，pH除外

| 标准 | 标准值 |
| --- | --- |
| GB36600-2018《建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）中的筛选值中第二类用地执行的限值 | 砷 | 镉 | 铬（六价） | 铜 | 铅 | 汞 | 镍 | 四氯化碳 | 氯仿 |
|  | 60 | 65 | 5.7 | 18000 | 800 | 38 | 900 | 2.8 | 0.9 |
|  | 氯甲烷 | 1,1-二氯乙烷 | 1,2-二氯乙烷 | 1,1-二氯乙烯 | 顺-1,2二氯乙烯 | 反-1,2二氯乙烯 | 二氯甲烷 | 1,2二氯丙烷 | 1,1,1,2-四氯乙烷 |
|  | 37 | 9 | 5 | 66 | 596 | 54 | 616 | 5 | 10 |
|  | 四氯乙烯 | 1,1,1-三氯乙烷 | 1,1,2-三氯乙烷 | 三氯乙烯 | 1,2,3-三氯丙烷 | 氯乙烯 | 苯 | 氯苯 | 1,1,2,2-四氯乙烷 |
|  | 53 | 840 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 0.43 | 4 | 270 | 6.8 |
|  | 1,2-二氯. | 1,4-二氯苯 | 乙苯 | 苯乙烯 | 甲苯 | 间二甲苯+对二甲苯 | 邻二甲 苯 | 硝基苯 | 苯胺 |
|  | 560 | 20 | 28 | 1290 | 1200 | 570 | 640 | 76 | 260 |
|  | 2-氯 酚 | 苯并[a]蒽 | 苯并[a]芘 | 苯并[b]荧蒽 | 苯并[k]荧蒽 | 䓛 | 二苯并[a，h]蒽 | 萘 | 茚并[1,2,3-cd]芘 |
|  | 2256 | 15 | 1.5 | 15 | 151 | 1293 | 1.5 | 70 | 15 |

### 1.3.2污染物排放标准

1、大气

项目产生的有组织非甲烷总烃、硫化氢、臭气浓度和氨执行安徽《制药工业大气污染物排放标准》（DB34310005—2021）中的限值；无组织硫化氢和氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2中的限值，臭气浓度执行安徽《制药工业大气污染物排放标准》（DB34310005—2021）中的限值；无组织非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的限值；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行安徽《制药工业大气污染物排放标准》（DB34310005—2021）规定的限值。

排放标准如下。

表1.3-6  项目排放大气污染物执行的排放标准

| 类别 | 污染源 | 监测因子 | 排放限值 | 限值标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | DA001 | 非甲烷总烃 | 60 mg/m3 | 安徽《制药工业大气污染物排放标准》（DB34310005—2021）中的限值 |
|  |  | 硫化氢 | 5 mg/m3 |  |
|  |  | 氨 | 20 mg/m3 |  |
|  |  | 臭气浓度 | 1000（无量纲） |  |
| 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 4.0 mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 硫化氢 | 0.06 mg/m3 | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1中的限值 |
|  | 氨 | 1.5mg/m3 |  |
|  | 臭气浓度 | 20（无量纲） | 安徽《制药工业大气污染物排放标准》（DB34310005—2021）中的限值 |
|  | 非甲烷总烃（厂区内） | 6.0mg/m3 | 安徽《制药工业大气污染物排放标准》（DB34310005—2021）中的限值 |

2、废水

项目废水排放执行下列标准：

表1.3-7    水污染物排放标准

| 序号 | 污染物 | 最高允许排放浓度(mg/L) | 采用标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动植物油 | 100 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准 |
| 2 | 色度（稀释倍数） | —— |  |
| 3 | COD | 300 | 淮南经济技术开发区工业污水处理厂接管标准 |
| 4 | BOD5 | 80 |  |
| 5 | SS | 200 |  |
| 6 | pH | 6～9（无量纲） |  |
| 7 | 总磷 | 4.5 |  |
| 8 | 总氮 | 50 |  |
| 9 | NH3-N | 35 |  |
| 10 | 乙腈 | 3.0 | 《生物工程类制药工业水污染排放标准》（GB 21907-2008） |
| 11 | 挥发酚 | 0.5 |  |
| 12 | 甲醛 | 2.0 |  |
| 13 | 总余氯（以Cl计） | 0.5 |  |
| 14 | 总有机碳 | 30 |  |
| 15 | 急性毒性（HgCl2毒性当量） | 0.07 |  |
| 16 | 粪大肠菌群数 | 500（MPN/L） |  |

3、噪声

营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中相应的3类区标准。标准限值分别见表1.3-8。

表1.3-8 工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 | GB12348－2008 |

（4）固体废物排放标准

一般固体废物处理处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）及其2013年修改单中的相关规定要求进行危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭等要求进行合理的贮存。

### 1.3.3评价标准变化情况

本次后评价与原环评执行标准对照情况见下表。

表1.3-9 环境影响评价标准对照表

| 类别 | 原环评标准名称、标准号及执行等级 | 后评价标准名称、标准号及执行等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境质量标准 | —— | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 |  |
|  | —— | 非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》一次值 |  |
|  | 《地面水环境质量标准》（GB3838-88）中的要求 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水要求 |  |
|  | —— | SS执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）四级标准 |  |
|  | —— | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准 |  |
| 污染物排放标准 | 安徽省《污水综合排放标准》A级新扩改标准限值 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准 |  |
|  |  | 淮南经济技术开发区工业污水处理厂接管标准 |  |
|  |  | 《生物工程类制药工业水污染排放标准》（GB 21907） |  |
|  | —— | 项目产生的有组织非甲烷总烃、硫化氢、臭气浓度和氨执行安徽《制药工业大气污染物排放标准》（DB34310005—2021）中的限值；无组织硫化氢和氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2中的限值，臭气浓度执行安徽《制药工业大气污染物排放标准》（DB34310005—2021）中的限值；无组织非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的限值 |  |
|  |  | 区内非甲烷总烃无组织排放执行安徽《制药工业大气污染物排放标准》（DB34310005—2021）规定的限值 |  |
|  | —— | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类 |  |
|  | —— | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 |  |
|  | —— | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |  |

## 1.4环境保护目标

根据现场勘察，项目附近无文物保护、风景名胜区、饮用水源地等敏感环境保护目标。由于原环评编制较早，未列明敏感环境保护目标，因此后评价只列出本项目现阶段主要环境保护目标见表1.4-1。

表1.4-1  环境保护敏感目标表

| 环境要素 | 名称 | 坐标 | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |
| 大气环境 | 田家庵第八小学 | 117°2′36″ | 32°40′4″ | 学生 | 约600人 | 环境空气质量二类功能区 | NW | 1571 |
|  | 刘郑小学 | 117°4′15″ | 32°39′59″ |  | 约600人 |  | EN | 1134 |
|  | 淮南卫生学校 | 117°2′54″ | 32°39′31″ |  | 约1000人 |  | SW | 1173 |
|  | 淮南十八中 | 117°4′20″ | ,32°40′4″ |  | 约800人 |  | EN | 1314 |
|  | 田东花园 | 117°3′4″ | 32°39′49″ | 居民 | 约2000人 |  | NW | 765 |
|  | 河畔新村 | 117°3′1″ | 32°39′55″ |  | 约3000人 |  | NW | 861 |
|  | 南化村 | 117°2′51″ | 32°39′58″ |  | 约1000人 |  | NW | 1145 |
|  | 田东村 | 117°3′16″ | 32°40′32″ |  | 约1000人 |  | NW | 1468 |
|  | 淮南卫校附属医院 | 117°2′51″ | 32°39′30″ |  | 约1000人 |  | SW | 1251 |
|  | 东城国际 | 117°2′42″ | 32°39′20″ |  | 约3000人 |  | SW | 1614 |
|  | 龙兴园 | 117°2′27″ | 32°39′54″ |  | 约4000人 |  | NW | 1718 |
|  | 田东新村 | 117°2′25″ | 32°39′36″ |  | 约3000人 |  | SW | 1837 |
| 水环境 | 淮河 | / | / | 河流 | 大型河流 | 地表水环境质量Ⅲ类水体 | N | 2968 |
| 声环境 | 四周厂界 | / | / | 声环境 | 声环境质量3类区 | / | / |

## 1.5产业政策及区域规划符合性

根据《产业结构调整指导目录 （2019年本）》，本项目属于允许类；根据《淮南经济技术开发区规划环境影响跟踪评价报告书》，淮南经济开发区规划主导产业现状以机械电子与新型材料为主导，生物医药、纺织服装、化学工业、食品加工、商贸物流为辅的产业格局，现状及规划主导产业基本符合《安徽省主体功能区规划》中主体功能定位要求，本项目属于生物医药，因此符合国家产业政策。

后评价项目位于安徽省淮南市经济技术开发区国庆东路26号，后评价项目用地属于《淮南市东部工业区总体规划（2008-2020）》中的工业用地。根据对后评价项目周边环境的现场踏勘，厂址周围500m环境防护距离内无大气敏感环境保护目标。

## 1.6“三线一单”符合性

1.6.1 与生态红线区域保护规划的相符性

生态保护红线主要包括生态功能极重要区（包含水源涵养、水土保持、生物多样性维护等）和生态环境极敏感区（包含水土流失、盐渍化和地质灾害敏感区等）。后评价项目位于安徽省淮南市经济技术开发区国庆东路26号，项目用地类型为工业用地，经对照《安徽省人民政府关于发布安徽省生态保护红线的通知》（皖政秘〔2018〕120号）和《淮南市生态保护红线区域分布图》，后评价项目不在各级各类自然保护区、风景名胜区、生态红线保护区等生态红线范围内，因此后评价项目选址不违背安徽省生态保护红线的管理要求。

1.6.2 与环境质量底线的相符性

根据《2020年淮南市环境质量公报》，本项目所在区域为大气环境不达标区。区域声环境能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求；地表水现状监测数据引用淮南市生态环境局发布的《2020年淮南市环境质量状况公报》，2020年，全市地表水21个监测断面(点位)中I〜III类水质比例为76.2%,无劣V类水质，总体水质状况为良好。比上年增加9.2个百分点，水质状况由轻度污染转为良好，水质向好趋势。项目各类污染物均能够达标排放，对区域环境影响较小，满足环境质量底线要求。

1.6.3 与资源利用上线的相符性

后评价项目位于安徽省淮南市经济技术开发区国庆东路26号，生活用水来源于市政自来水，用水量较小，当地自来水厂能够满足后评价项目的新鲜水使用要求；园区电网能够满足后评价项目需求。因此，后评价项目用水、用电均在园区供应能力范围内。后评价项目不属于高污染、高能耗、高水耗的建设项目，符合资源利用上线的要求。

1.6.4 与环境准入负面清单的相符性

根据《淮南经济技术开发区规划环境影响跟踪评价报告书》，淮南经济开发区规划主导产业现状以机械电子与新型材料为主导，生物医药、纺织服装、化学工业、食品加工、商贸物流为辅的产业格局，现状及规划主导产业基本符合《安徽省主体功能区规划》中主体功能定位要求。本项目属于生物医药，因此符合国家产业政策。

# 2项目建设过程回顾及工程评价

## 2.1项目建设过程回顾

### 2.1.1项目基本情况

（1）建设地点：安徽省淮南市经济技术开发区国庆东路26号。

（2）建设规模：原环评报告的建设内容是：年分离血浆150t。

目前厂区项目的实际情况见表2.1-2项目组成一览表。

（3）劳动定员及工作制度：现有项目劳动定员252人，一天单班制，毎班工作8小时，全年工作天数约300天。

### 2.1.2现有项目环境影响评价及环保“三同时”履行情况

1、环评履行情况

绿十字（中国）生物制品有限公司位于安徽省淮南市经济技术开发区国庆东路26号投资8000万元新建医用血制品生物工程项目。该项目于1993年7月经国家卫生部批准立项，1996年1月委托中国航空工业规划设计研究院编制了《中韩合资安徽绿十字生物制品有限公司 水环境影响评价报告书》并报环保主管部门审批，1996年6月7日报告书取得了环评批复文件（文号：环秘字[1996]25号）。2017年9月6日，企业立项建设“绿十字新建综合楼项目”，2017年10月委托中环联新（北京）环境保护有限公司编制了《绿十字新建综合楼项目环境影响评价报告表》并报环保主管部门审批，2017年11月10日报告表取得了环评批复文件（文号：淮环开表批[2017]21号）。该项目于2018年开工建设，目前正在建设中。

2、竣工环保验收情况

1998年5月完成建设，1998年11月，该项目竣工环境保护验收监测报告经验收工作组评审，同意该项目通过竣工环境保护验收，并于1998年11月20日取得了验收批复（文号：环建验[98]09号）。

综上所述，现有工程环境保护“三同时”执行情况汇总见表2.2-1。

表2.2-1 绿十字（中国）生物制品有限公司现状项目环境保护“三同时”执行情况汇总表

| 编号 | 建设项目 名称 | 环评情况 | 验收情况 | 建设时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编制单位 | 审批单位 | 批准 文号 | 验收 单位 | 批准文号 | 建设情况 | 备注 |
| 1 | 医用血制品生物工程项目 | 中国航空工业规划设计研究院 | 淮南市环境保护局 | 环秘字[1996]25号 | 淮南市环境保护局 | 环建验[98]09号 | 于1996年7月开工，1998年5月建成投产，1998年12月完成验收，现状其生产线依旧保持生产。 |  |
| 2 | 绿十字新建综合楼项目 | 中环联新（北京）环境保护有限公司 | 淮南市环境保护局经济开发区分局 | 淮环开表批[2017]21号 | / | / | 正在建设 |  |

### 2.1.3现有项目工程内容

表2.1-2   现有项目的建设内容与原环评建设内容对照一览表

| 类别 | 单项工程 | 目前实际情况 | 验收时建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 主厂房 | 血制品生产车间，投浆能力150t/a（原环评设计产能）2F，占地面积：4373㎡，建筑面积：8747㎡ | 与原环评一致 |  |
| 辅助工程 | 综合楼 | 供办公、研发、QC实验、员工就餐等使用。地下1F，地上6F,建筑面积：12437㎡。 | 正在建设 |  |
|  | 职工宿舍 | 2F，建筑面积1126㎡。 | 与原环评一致 |  |
|  | 设备维修间（原食堂）） | 设备维修及员工活动室，局部2F，占地面积717㎡，建筑面积1127㎡。 | / |  |
|  | 动物实验室 | 占地面积731㎡，建筑面积874㎡。 | 与原环评一致 |  |
| 公用工程 | 给水系统 | 园区市政供水，厂区配套生产、生活、消防给水管网或系统。 | 与原环评一致 |  |
|  | 排水系统 | 本项目实行雨污分流制。厂区雨水经雨水口收集，入埋地暗管，沿厂区主干管汇集后，经雨水提升泵排入市政雨水系统。 | 与原环评一致 |  |
|  | 供电系统 | 厂区供电，高压配电室一间，低压配电室两间 | 与原环评一致 |  |
|  | 制冷系统 | 制冷系统共26套，用于原料库，成品库，生产厂房，办公等。型号有：KCWF2390B BW-0240CS-3 PFSV3F8BSF BW-0240CS-3等 | / |  |
| 储运工程 | 乙醇罐区 | 设地埋乙醇储罐3个，总容积50m3，配套乙醇回收装置，占地面积452㎡ | / |  |
|  | 仓库楼 | 供生产原辅料及产品仓储用，3F，建筑面积1327㎡； | / |  |
| 环保工程 | 废水处理装置 | 自建污水处理站一座，采用厌氧+缺氧+好氧生物接触氧化法+沉淀+曝气生物滤池+消毒的工艺 | 与原环评一致 |  |
|  | 废气处理装置 | 污水处理站废气处理系统采用二级喷淋（碱+水）+活性炭吸附+UV光解 | / |  |
|  | 固废污染防治 | 一般固废暂存厂区一角，及时清运，委托当地环卫部门处理 | 与原环评一致 |  |
|  |  | 危险废物储存再在厂区北侧危险废物暂存间内，委托有资质单位进行处理 | 与原环评一致 |  |
|  | 噪声污染防治 | 选用低噪设备，并采用墙壁隔声、基础减振等措施 | 与原环评一致 |  |

### 2.1.4项目产品方案及产能分析

2.1.4.1产品方案

环评产品方案见表2.1-3。

表2.1-3  环评产品方案汇总一览表

| 位置 | 工程名称 | 产品名称 | 原设计能力 | 实际产能 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主厂房 | 血液制品生产线 | 人凝血因子VIII | 60万 | 24万 | 瓶（200IU） |  |
|  |  | 人纤维蛋白原 | 30万 | 7万 | 瓶（0.5g） |  |
|  |  | 人血白蛋白 | 60万 | 35万 | 瓶（5g） |  |
|  |  | 静注人免疫球蛋白（PH4） | 30万 | 13万 | 瓶（2.5g(5 %，50ml)） |  |

2.1.4.2产能分析

### 绿十字（中国）生物制品有限公司医用血制品生物工程项目生产工艺未发生变化，由于原辅料供应不足，导致产能一直未达到设计产能。

### 2.1.5现有项目原辅材料情况

1、产品原辅材料消耗情况

表2.1-4  原环评报告书预测与实际原料消耗对比表

| 序号 | 名称 | 包装规格 | 状态 | 纯度 | 设计年用量 | 实际年用量 | 主要用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冰醋酸 | 25kg/桶 | 液态 | 100% | 2350kg | 1000kg | 调节pH |
| 2 | 火山石 | 10kg/袋 | 固态 |  | 2068kg | 880kg | 助滤剂 |
| 3 | 醋酸钠 | 25kg/桶 | 固态 |  | 2100kg | 894kg | 调节pH |
| 4 | 碳酸氢钠 | 25kg/袋 | 固态 |  | 761kg | 324kg | 调节pH |
| 5 | 磷酸氢二钠十二水合物 | 1kg/袋 | 固态 |  | 61kg | 26kg | 调节pH、离子强度 |
| 6 | 硅藻土 | 22.7kg/袋 | 固态 |  | 5678kg | 24160kg | 助滤剂 |
| 7 | 乙酰色氨酸 | 1kg/桶 | 固态 |  | 60kg | 40kg | 稳定剂 |
| 8 | 辛酸钠 | 500g/袋 | 固态 |  | 32kg | 20kg | 稳定剂 |
| 9 | 氢氧化钠（分析纯） | 500g/瓶 | 固态 |  | 7500kg | 6920kg | 消毒剂 |
| 10 | 氢氧化钠（药用） | 500g/瓶 | 固态 |  | 1800kg | 1679kg | 调节pH |
| 11 | 次氯酸钠溶液 | 500ml/瓶 | 液态 | 8% | 120L | 100L | 消毒剂 |
| 12 | 麦芽糖 | 25kg/袋 | 固态 |  | 960kg | 550kg | 稳定剂 |
| 13 | 皂土 | 22.68kg/袋 | 固态 |  | 90.72kg | 68.04kg | 助滤剂 |
| 14 | 聚乙二醇4000 | 20kg/袋 | 固态 |  | 5400kg | 4200kg | 沉淀剂 |
| 15 | 山梨醇 | 25kg/袋 | 固态 |  | 7800kg | 4325kg | 稳定剂 |
| 16 | 稀盐酸 | 2.5kg桶 | 液态 | 10% | 15000kg | 12082kg | 调节pH |
| 17 | 氯化钠（供注射用） | 1kg/袋 | 固态 |  | 8000kg | 7776kg | 调节pH |
| 18 | 甘氨酸 | 25kg/桶 | 固态 |  | 8000kg | 7400kg | 沉淀剂 |
| 19 | 氯化钙 | 500g/瓶 | 固态 |  | 30kg | 24kg | 稳定剂 |
| 20 | 枸橼酸钠 | 500g/瓶 | 固态 |  | 600kg | 500kg | 稳定剂 |
| 21 | 聚山梨酯80 | 500ml/瓶 | 液态 | 100% | 260L | 242L | 灭活试剂 |
| 22 | 磷酸三丁酯 | 500ml/瓶 | 液态 | 100% | 80L | 74L | 灭活试剂 |
| 23 | 蔗糖 | 500g/瓶 | 固态 |  | 120kg | 100kg | 稳定剂 |
| 24 | 肝素钠注射液 | 2ml/支 | 液态 | 6250IU/ml | 5000支 | 4000支 | 抗凝剂 |
| 25 | Spor Klenz即用型低温杀孢子剂 | 3.2L/桶 | 液态 | 100% | 48桶 | 10桶 | 消毒剂 |
| 26 | Process NPD | 3.78L/桶 | 液态 | 100% | 7桶 | 5桶 | 消毒剂 |
| 27 | 磷酸二氢钠一水合物 | 1kg/袋 | 固态 |  | 53kg | 30kg |  |
| 28 | 磷酸 | 500ml/瓶 | 液态 | 100% | 6kg | 3kg | 消毒剂 |
| 29 | 乙醇 |  | 液态 | 95% | 180t/a | 105t | 添加提取 |
| 30 | 血浆 |  | 液态 |  | 150t/a | 65 | 原料 |

- 实验室试剂

表2.1-5  现有实验室原料消耗表

| 序号 | 名称 | 包装规格 | 状态 | 纯度 | 年用量 | 最大贮存量 | 主要用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 磷钼酸，水合 | 100g/瓶 | 固态 | 瓶身未标 | 20g | 100g | 检验用 |
|  | 四水合钼酸铵 | 100g/瓶 | 固态 | ≥99.0% | 20g | 100g | 检验用 |
|  | 钼酸钠 | 100g/瓶 | 固态 | ≥99.0% | 10g | 100g | 检验用 |
|  | 无砷锌粒 | 500g/瓶 | 固态 | 瓶身未标 | 200g | 800g | 检验用 |
|  | 氧化锌 | 100g/瓶 | 固态 | 99.95-100.05% | 0g | 100g | 检验用 |
|  | 硫酸锌 | 500g/瓶 | 固态 | ≥99.5% | 10g | 500g | 检验用 |
|  | 氯化锌 | 500g/瓶 | 固态 | ≥98.0% | 20g | 500g | 检验用 |
|  | 乙酸锌 | 500g/瓶 | 固态 | ≥99.0% | 0g | 500g | 检验用 |
|  | 亚硝酸钴钠 | 25g/瓶 | 固态 | ≥12.0% | 10g | 25g | 检验用 |
|  | 六水合氧化钴 | 100g/瓶 | 固态 | ≥99.0% | 0g | 100g | 检验用 |
|  | 三氧化二钴 | 100g/瓶 | 固态 | 瓶身未标 | 0g | 100g | 检验用 |
|  | 六水合硝酸钴 | 100g/瓶 | 固态 | ≥99.0% | 100g | 300g | 检验用 |
|  | 镉标准液 | 50毫升/瓶 | 液体 | 1000ug/ml | 5ml | 100ml | 检验用 |
|  | 焦锑酸钾 | 500g/瓶 | 固态 | 99% | 10g | 500g | 检验用 |
|  | 氯化亚锡 | 500g/瓶 | 固态 | ≥98.0% | 150g | 500g | 检验用 |
|  | 钨酸钠 | 500g/瓶 | 固态 | ≥99.5% | 500g | 1000g | 检验用 |
|  | 五水合硫酸铜 | 500g/瓶 | 固态 | 98.0~102.0% | 200g | 500g | 检验用 |
|  | 氯化汞 | 250g | 固态 | ≥99.5% | 0g | 250g | 检验用 |
|  | 氧化汞 | 250g | 固态 | ≥99.5% | 0g | 250g | 检验用 |
|  | 氯化高铁 | 500g/瓶 | 固态 | ≥99.0% | 20g | 500g | 检验用 |
|  | 硫酸高铁铵 | 500g/瓶 | 固态 | ≥99.0% | 10g | 500g | 检验用 |
|  | 硫酸亚铁 | 500g/瓶 | 固态 | 99.0~101.0% | 20g | 500g | 检验用 |
|  | 亚铁氰化钾 | 100g/瓶 | 固态 | ≥99.5% | 20g | 200g | 检验用 |
|  | 氯化钡 | 100g/瓶 | 固态 | ≥99.5% | 200 | 200g | 检验用 |
|  | 硫酸钡 | 500g/瓶 | 固态 | 瓶身未标 | 0g | 500g | 检验用 |
|  | 硫酸银 | 25g/瓶 | 固态 | ≥99.7% | 0g | 25g | 检验用 |
|  | 氯化银 | 25g/瓶 | 固态 | ≥99.5% | 0g | 25g | 检验用 |
|  | 硝酸银 | 100g/瓶 | 固态 | ≥99.8% | 10g | 100g瓶 | 检验用 |
|  | 铬酸钾 | 500g/瓶 | 固态 | ≥99.0% | 10g | 500g | 检验用 |
|  | 三氧化二铬 | 500g/瓶 | 固态 | ≥99.0% | 0g | 500g | 检验用 |
|  | 氯化铬 | 500g/瓶 | 固态 | 瓶身未标 | 0g | 500g | 检验用 |
|  | 重铬酸钾 | 500g/瓶 | 固态 | ≥99.8% | 40g | 500g/瓶 | 检验用 |
|  | 铅杂质标准溶液 | 100ml/瓶 | 液体 | 0.1mg/ml | 400ml | 600ml | 检验用 |
|  | 三水合乙酸铅 | 500g/瓶 | 固态 | ≥99.5% | 50g | 500g | 检验用 |
|  | 硝酸铅 | 500g/瓶 | 固态 | ≥99.0% | 0g | 500g | 检验用 |
|  | 铅标准液 | 50毫升/瓶 | 液体 | 1000ug/ml | 5ml | 100ml | 检验用 |
|  | 二氧化锰 | 500g/瓶 | 固态 | ≥85% | 50g | 500g | 检验用 |
|  | 高锰酸钾 | 500g/瓶 | 固态 | ≥99.5% | 20g | 500g | 检验用 |

### 2.1.6主要设备清单

表2.1-6  目前实际生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 融 浆 罐 | 450L | 2 | 血浆溶解 |
| 2 | 搅 拌 罐 | 1300L | 1 | 血浆收集 |
| 3 | 血浆清洗机 | XJQLX-Ⅱ | 1 | 血浆清洗 |
| 4 | WESTFALIA离心机 | 7.5KW | 1 | 人凝血因子Ⅷ、人纤维蛋白原 |
| 5 | 溶解罐 | 350L | 1 | 人凝血因子Ⅷ、人纤维蛋白原 |
| 6 | 收集罐 | 350L | 1 | 人凝血因子Ⅷ、人纤维蛋白原 |
| 7 | 灭活罐 | 350L | 1 | 人凝血因子Ⅷ、人纤维蛋白原 |
| 8 | 控单元 |  | 2 | 人凝血因子Ⅷ、人纤维蛋白原 |
| 10 | 管式离心机 | GQ105 | 6 | 人凝血因子Ⅷ、人纤维蛋白原 |
| 11 | 精制罐 | 350L | 1 | 人凝血因子Ⅷ、人纤维蛋白原 |
| 12 | 层析柱 | 450mm | 1 | 人凝血因子Ⅷ、人纤维蛋白原 |
| 13 | 自动工业层析系统 |  | 1 | 人凝血因子Ⅷ、人纤维蛋白原 |
| 14 | 蒸汽灭菌柜 | 4m3 | 2 | 人凝血因子Ⅷ、人纤维蛋白原 |
| 15 | 洗瓶机 | KQCL20/3 | 1 | 人凝血因子Ⅷ、人纤维蛋白原 |
| 16 | 冻干机 | LYOTK15 | 2 | 人凝血因子Ⅷ、人纤维蛋白原 |
| 17 | 反应罐 | 2500L | 9 | 人血白蛋白、静注人免疫球蛋白（pH4） |
| 18 | 配液罐 | 1000L | 14 | 人血白蛋白、静注人免疫球蛋白（pH4） |
| 19 | 溶解罐 | 2500L | 1 | 人血白蛋白 |
| 20 | 超滤罐 | 1000L | 1 | 人血白蛋白 |
| 21 | 透析液罐 | 1200L | 1 | 人血白蛋白 |
| 22 | 透析液罐 | 2500L | 1 | 人血白蛋白 |
| 23 | 灭活罐 | 650L | 1 | 人血白蛋白 |
| 24 | 温控单元 |  | 2 | 人血白蛋白、静注人免疫球蛋白（pH4） |
| 25 | 蒸汽灭菌柜 | 2.5m3 | 2 | 人血白蛋白静注、静注人免疫球蛋白（pH4） |
| 26 | 洗瓶机 | KQCL-20 | 1 | 人血白蛋白静注、静注人免疫球蛋白（pH4） |
| 27 | 溶解罐 | 650L | 2 | 静注人免疫球蛋白（pH4） |
| 28 | 超滤罐 | 1000L,650L,1200L | 3 | 静注人免疫球蛋白（pH4） |
| 29 | 透析液罐 | 2500L | 3 | 静注人免疫球蛋白（pH4） |
| 30 | 灭活罐 | 1200L | 1 | 静注人免疫球蛋白（pH4） |
| 31 | 巴氏灭菌柜 |  | 1 | 人血白蛋白 |
| 32 | 水浴柜 | SG1.5 | 1 | 人凝血因子Ⅷ、人纤维蛋白原 |
| 33 | 压滤机 |  | 2 | 人血白蛋白静注、人免疫球蛋白（pH4） |

表2.1-7  目前实验室设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火焰光度计 | Model420 | 1 | 钠钾离子含量检测 |
| 2 | 气相色谱仪 | GC-2010 | 1 | 含量/残留量检测 |
| 3 | 气相色谱仪 | GC8890 | 1 | 含量/残留量检测 |
| 4 | 原子吸收光谱仪 | enduro Z-1000 | 1 | 铝残留量检测 |
| 5 | 生物安全柜 | AC2-6S1 | 1 | 样品处理 |
| 6 | 生物安全柜 | BSC-1600IIA2 | 1 | 样品处理 |
| 7 | r表面污染监测仪 | SN-684 | 1 | γ放射线污染监测 |
| 8 | 放射免疫r计数器 | SN-684 | 1 | γ放射线计数 |
| 9 | 脉动真空蒸汽灭菌柜 | SCM-C/JSR | 1 | 物品灭菌 |
| 10 | 灭菌器 | GI100DP | 1 | 实验室废物灭菌 |
| 11 | 生物安全柜 | AB2-6S1 | 1 | 样品处理 |
| 12 | 生物安全柜 | AB2-3S1 | 1 | 样品处理 |
| 13 | Cobas S201核酸检测仪 | S201 | 2 | PCR检测 |
| 14 | Hamilton STAR混样仪 | STAR | 2 | 样品混样 |
| 15 | SGLS-A-3500型蒸汽灭菌器 | SGLS-A-3500 | 1 | 物品灭菌 |
| 16 | 立式压力蒸汽灭菌器 | YXQ-LS-100G | 3 | 物品灭菌 |
| 17 | 通风橱 | / | 3 | 样品处理 |
| 18 | 双扉灭菌柜 | SGLS-A-650D | 1 | 物品灭菌 |

### 2.1.7项目公用工程情况

（1）给水：现有项目水源由市政供水管网提供。供水量及供水压力均能满足现有项目生产和生活需要。厂区给水分为生活给水系统、生产给水系统、消防水系统和循环水系统。

（2）排水：项目排水采用雨污分流制，项目生活污水（其中食堂废水经隔油池预处理）经过化粪池预处理后与生产废水经厂内污水处理站处理后通过污水管网排入淮南经济技术开发区工业污水处理厂，尾水达标排入淮河。

（3）供电：由市政供电网提供，满足使用。

### 2.1.8现有项目总平面布置分析

根据现场踏勘结果，已建成项目厂区设两个入口，其中主入口面向永兴路，次入口面向河滨路；沿主入口进入厂区，厂区内东侧由南向北依次为综合楼、主厂房；厂区内西侧由南向北依次为研发中心、办公室、宿舍、仓储楼、动物实验室、污水处理站和危废暂存库。项目雨水排口、污水排口均位于厂区北侧临近河滨路一侧。

## 2.2工程评价

### 2.2.1工艺流程

项目生产工艺与原批复工艺一致。

图2.2-1    工艺流程及产污环节图

2、工艺流程简述：

①血浆破袋、离心：血浆袋经过清洗机对表面进行清洗、消毒（乙醇），然后破袋进行合并、融溶。融溶后的血浆经过离心机，分为离心沉淀和离心上清液。

#### 产污环节：此工序产生机械噪声、废弃血浆袋和废弃消毒乙醇、乙醇挥发有机废气。

②溶解过滤离心：离心沉淀经过溶解，离心得到废弃沉淀和上清液，生产过程添加冰醋酸（乙酸）、氢氧化铝凝胶。

#### 产污环节：此工序产生机械噪声、废滤材和废组分。

③病毒灭活，层析精制：离心上清液过滤后添加病毒灭活试剂（聚山梨醇酯80和磷酸三丁酯），病毒灭活后调节离子强度和pH，添加氯化钠、甘氨酸、氯化钙、枸橼酸钠，层析精制得到人纤维蛋白原和人凝血因子VIII。

#### 产污环节：此工序产生机械噪声、废水。

④半成品配制：人纤维蛋白原和人凝血因子VIII通过溶解、调节蛋白含量和效价分别得到人纤维蛋白原和人凝血因子VIII半成品，人纤维蛋白原和人凝血因子VIII半成品经过灌装、冻干、灯检、包装得到人凝血因子Ⅷ和人纤维蛋白原产品。

#### 产污环节：此工序产生机械噪声、废水。

⑤白蛋白压滤、溶解、超滤：血浆离心上清液经过调整温度，添加乙醇，添加硅藻土、火山石、磷酸氢二钠，压滤得到组分5，组分5通过溶解、过滤、超滤、添加乙酰色氨酸和辛酸钠病毒灭活、蛋白浓度调节、除菌过滤得到白蛋白半成品。半成品灌装后巴氏法病毒灭活、灯检、包装得到人血白蛋白。

#### 产污环节：此工序产生废滤材和废组分。

⑥球蛋白压滤、溶解、超滤：血浆离心上清液两步压滤得到组分2，组分2通过溶解、过滤、超滤、添加山梨醇病毒灭活、再超滤、添加聚乙二醇离心得到球蛋白精制沉淀，球蛋白精制沉淀通过溶解、过滤、超滤、添加麦芽糖除菌过滤得到球蛋白半成品，半成品经过灌装、灯检、包装得到静注人免疫球蛋白（pH4）产品。

#### 产污环节：此工序产生废滤材和废组分。

### 2.2.2水平衡

根据提供资料，绿十字（中国）生物制品有限公司用水量约550m3/d；其中生产用水量约300m3/d，实验用水量约30m3/d，生活用水量约20m3/d，循环冷却水补水量约200m3/d。排水量约340m3/d。

图2.2-2    项目水平衡图（m3/d）

### 2.2.3现状污染物产生及处理情况

#### 2.2.3.1废气

废气来源主要为产品生产过程中产生的工艺废气、乙醇回收过程产生的废气和污水处理站产生的废气等。

1、有组织废气

（1）有组织废气产生及治理情况

有组织废气为污水处理站产生的废气。

污水处理站加盖密闭负压收集，废气通过管道进入一套二级喷淋（碱+水）+活性炭吸附+UV光解处理装置处理达标后经过15米高的排气筒排放。

收集处理的废气详见表2.2-1。

表2.2-1 项目产生废气治理措施

| 序号 | 产生工段 | 污染物 | 环评中治理措施 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理站 | 非甲烷总烃、硫化氢、氨、臭气浓度 | / | 污水处理站加盖密闭负压收集，废气通过管道进入一套二级喷淋（碱+水）+活性炭吸附+UV光解处理装置处理达标后经过15米高的排气筒排放 |
| 2 | 食堂燃料燃烧和烹饪 | 食堂油烟 | / | 食堂油烟经油烟净化器处理，尾气由排烟通道排至楼顶排放 |

2、无组织废气

（1）污水处理站未收集的非甲烷总烃、硫化氢、氨、臭气浓度

污水处理站加盖密闭负压收集，废气通过管道进入一套二级喷淋（碱+水）+活性炭吸附+UV光解处理装置处理达标后经过15米高的排气筒排放，收集时仍有少量的散逸部分形成无组织废气。

（2）生产过程中产生的非甲烷总烃

生产过程中使用的有机溶剂在投加、转移等过程中产生的少量无组织废气。

（3）乙醇回收过程中产生的非甲烷总烃

生产部分工艺过程中产生的含有乙醇的废液通过回收装置进行乙醇回收，回收后的废液在暂存池中会有少量的乙醇通过池口以无组织形式排放。

#### 2.2.3.2废水

（1）项目排水主要包括其中生产废水，实验废水和生活废水。本项目采用雨污分流的排水体制，雨水经厂区雨水管网收集后汇入园区雨水管网；项目废水经厂区内污水处理站预处理动植物油和色度达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准；COD、BOD5、SS、pH、总磷、总氮、NH3-N达到淮南经济技术开发区工业污水处理厂接管标准；乙腈、挥发酚、甲醛、总余氯（以Cl计）、总有机碳、急性毒性（HgCl2毒性当量）、粪大肠菌群数达到《生物工程类制药工业水污染排放标准》（GB 21907）；污水处理站出水通过市政管网再进入淮南经济技术开发区工业污水处理厂进行处理。

（2）废水处理工艺

厂区采用雨污分流的排水体制，项目生活污水（其中食堂废水经隔油池处理）经化粪池预处理后与生产废水经厂内污水处理站处理后通过污水管网排入淮南经济技术开发区工业污水处理厂，尾水达标排入淮河。厂区污水站处理工艺为采用厌氧+缺氧+好氧生物接触氧化法+沉淀+曝气生物滤池+消毒的工艺。

①废水处理工艺流程图

图2.2-3  项目废水处理工艺流程图

②工艺流程说明：

乙醇蒸馏残液和普通生产生活废水在源头处分离收集，其中乙醇蒸馏残液首先进入乙醇废液收集池，通过提升泵选择性进入事故池或PH调整池。普通生产生活废水则通过厂区污水管网汇聚至原水池。经提升后的废水进入PH调整池、调节池调节pH后由提升泵泵入3台UASB厌氧塔进行厌氧生化处理，后继续自流进入A（缺氧池）O（好氧池）进行生化处理，缺氧池和好氧池均悬挂弹性填料。进一步地，废水继续进入二沉池，沉降后的污泥适时通过二沉池回流泵泵回缺氧池，对系统污泥进行补充。通过二沉池溢流槽的废水进入中间水池。进入中间水池后的水通过提升泵泵入两座曝气生物滤池（BAF）中做进一步地深度处理。通过上述工艺步骤后，废水已得到了充分的处置，经过消毒池消毒后可直接达标排放。当二沉池的污泥量过多时，可通过二沉池排泥泵将其泵入污泥浓缩池中，经过螺杆泵泵至叠螺机中，经絮凝反应后制成干泥饼后外运委托处置。

③设计参数

厂区污水处理站设计规模为600m3/d，采用暗管输送污水。

#### 2.2.3.3噪声

噪声主要为冷却塔、泵和风机等设备运行过程中产生的机械噪声。

厂区设备在建设阶段选用了低噪声、振动小的设备。此外，还针对一些噪声值相对较高的设备及气体放散源采取了必要的控制措施，具体措施如下：

（1）从声源上降噪

优先选用了低噪声设备，如低噪的泵等，从而从声源上降低设备本身的噪声。

（2）从传播途径上降噪

①机械设备噪声

机械设备均置于室内，通过厂房隔声和加装减震垫等降噪措施。

② 泵类噪声

厂区所使用的各式泵类数量较多，噪声源强较高，泵工作时因压力的波动与脉动、流体的不稳固流动与阀半开引起的涡流影响、气蚀、水锤、转动部件不平衡、安装缺点引起的偏心转动、油膜的影响等因素，都会发生振动与噪声。特别是气蚀产生的振动与噪声尤其突出。

泵除因水泵安装高度不符合请求而产赌气蚀造成振动和噪声外，还有多方面的因素。在进行水泵机组的安装设计时采用了如下隔振及消声办法：

a、泵机组底座下设置橡胶减振垫、金属弹簧隔振器或弹性衬垫材料，可降噪5dB（A）；

b、保证吸水口吞没深度和吸水管衔接的严厉密封，防止水流带进空气引起气蚀噪声及水泵振动；

c、泵的吸水管道上和出水管上装设消声器，如可曲挠橡胶接头、不锈钢或铜材质的波纹管；

针对本项目所使用的泵露天放置于厂区内的，除采取了以上措施外，还加装隔声罩。

厂区采用“闹静分开”和合理布局的设施原则，将高噪声源布置远离厂界和敏感点。在车间、厂区周围建设一定高度的隔声屏障，如围墙等减少对车间和厂区外声环境的影响，降低噪声的污染。日常管理中加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

#### 2.2.3.4固废

绿十字（中国）生物制品有限公司产生的固体废物，具体产生情况见下表2.2-2。

表2.2-2   固体废物产生及处置情况

| 编号 | 名称 | 固废 类别 | 固废代码 | 形状 | 产生量 （t/a） | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污泥 | HW49 | 900-046-49 | 固体 | 40 | 委托安徽浩悦环境科技有限责任公司处置 |
| 2 | 废弃活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 固体 | 1 |  |
| 3 | 废机油 | HW08 | 900-219-08 | 液体 | 0.4 |  |
| 4 | 废血浆袋 | HW49 | 900-047-49 | 固体 | 8 |  |
| 5 | 废弃培养基 | HW02 | 271-002-02 | 固体 | 5 |  |
| 6 | 废滤芯、滤纸 | HW02 | 271-002-02 | 固体 | 18 |  |
| 7 | 废弃组分 | HW02 | 276-001-02 | 固体 | 26 |  |
| 8 | 有机树脂 | HW13 | 900-015-13 | 固体 | 4.3 |  |
| 9 | 实验室废液 | HW49 | 900-047-49 | 液体 | 0.84 |  |
| 10 | 动物尸体 | HW49 | 900-047-49 | 固体 | 3 |  |
| 11 | 重金属废液 | HW49 | 900-047-49 | 液体 | 0.01 |  |
| 12 | 化学试剂 | HW49 | 900-047-49 | 液体 | 0.03 |  |
| 13 | 实验室废物 | HW49 | 900-047-49 | 固体 | 8 |  |
| 14 | 废弃药品 | HW03 | 900-002-03 | 固体 | 0.3 |  |
| 15 | 废弃血浆 | HW49 | 900-047-49 | 液体 | 1 |  |
| 16 | 动物垫料 | HW49 | 900-047-49 | 固体 | 2 |  |
| 17 | 生活垃圾 | 一般固废 | 99 | 固体 | 900 | 环卫清运 |
| 合计 | / | / | / | / | 有效处置、不外排 |

1、一般固废处理措施

项目一般固废主要为员工的生活垃圾由环卫定期清运。

2、危险废物处理措施

1、储存措施

目前厂内危险废物储存在厂区北侧危废仓库内。危废仓库已经设置了防腐防渗措施，设置了导流槽及集水坑。

2、处置措施

危险废物在企业危废库暂存后定期交由委托安徽浩悦环境科技有限责任公司处置。危废储存按照危险废物的要求进行储存及管理。

#### 2.2.3.5环境风险防控设施建设情况

根据现场踏勘及调查，企业已规范设置应急事故池（一座162m3的事故水池），雨水排口设置截止阀，编制突发环境事件应急预案。

### 2.2.4现状工程污染物排放情况

项目监测期间，企业按设计产能进行生产，4种产品的日产量见下表。

表2.2-3 监测期间运行工况一览表

| 监测日期 | 生产工段 | 产品名称 | 单位 | 实际日产量 | 设计日产量 | 生产负荷率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年 1月10日 | 血液制品生产线 | 人凝血因子VIII | 200IU/瓶 | 2000 | 2000 | 100% |
|  |  | 人纤维蛋白原 | 0.5g/瓶 | 1000 | 1000 | 100% |
|  |  | 人血白蛋白 | 5g/瓶 | 2000 | 2000 | 100% |
|  |  | 静注人免疫球蛋白（PH4） | 2.5g/瓶(5 %，50ml) | 1000 | 1000 | 100% |
| 2022年 1月11日 | 血液制品生产线 | 人凝血因子VIII | 200IU/瓶 | 2000 | 2000 | 100% |
|  |  | 人纤维蛋白原 | 0.5g/瓶 | 1000 | 1000 | 100% |
|  |  | 人血白蛋白 | 5g/瓶 | 2000 | 2000 | 100% |
|  |  | 静注人免疫球蛋白（PH4） | 2.5g/瓶(5 %，50ml) | 1000 | 1000 | 100% |

本次后评价委托安徽威正测试技术有限公司对项目各污染设施排放及厂界环境质量情况进行的监测（详见附件）。

监测期间，厂区各生产线正常生产，各污染处理设施运行正常，监测结果具有代表性。

#### 2.2.4.1 废气监测结果

有组织排放的废气主要为污水处理站产生的非甲烷总烃、硫化氢、氨、臭气浓度。

有组织废气监测结果见下表。

表2.2-4   废气进气口监测结果一览表

| 检测点位 | 排气筒高度(m) | 截面积(m2) | 采样日期 | 采样频次 | 含湿量(%) | 废气温度 (℃) | 废气流速(m/s) | 标干流量(Nm3/h) | 非甲烷总烃排放浓度(mg/m3) | 非甲烷总烃排放速率(kg/h) | 氨排放浓度(mg/m3) | 氨排放速率(kg/h) | 硫化氢排放浓度(mg/m3) | 硫化氢排放速率(kg/h) | 臭气浓度排放浓度(无量纲) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001进口 | / | 0.196 | 2022.01.10 | 第一次 | 7.9 | 4.9 | 5.2 | 3320 | 40.3 | 0.134 | 3.28 | 0.011 | 1.21 | 0.004 | 550 |
|  |  |  |  | 第二次 | 8.0 | 5.6 | 5.3 | 3371 | 38.6 | 0.130 | 3.34 | 0.011 | 1.22 | 0.004 | 733 |
|  |  |  |  | 第三次 | 8.1 | 5.0 | 5.4 | 3439 | 38.4 | 0.132 | 3.34 | 0.012 | 1.24 | 0.004 | 977 |
|  |  |  | 2022.01.11 | 第一次 | 7.9 | 4.7 | 3.6 | 3386 | 41.0 | 0.139 | 3.39 | 0.012 | 1.26 | 0.004 | 733 |
|  |  |  |  | 第二次 | 7.9 | 5.7 | 3.4 | 3310 | 40.8 | 0.135 | 3.33 | 0.011 | 1.22 | 0.004 | 977 |
|  |  |  |  | 第三次 | 8.0 | 4.2 | 3.4 | 3388 | 41.1 | 0.139 | 3.30 | 0.011 | 1.29 | 0.004 | 733 |

表2.2-5   废气出气口监测结果一览表

| 检测点位 | 排气筒高度(m) | 截面积(m2) | 采样日期 | 采样频次 | 含湿量(%) | 废气温度 (℃) | 废气流速(m/s) | 标干流量(Nm3/h) | 非甲烷总烃排放浓度(mg/m3) | 非甲烷总烃排放速率(kg/h) | 氨排放浓度(mg/m3) | 氨排放速率(kg/h) | 硫化氢排放浓度(mg/m3) | 硫化氢排放速率(kg/h) | 臭气浓度排放浓度(无量纲) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001出口 | / | 0.196 | 2022.01.10 | 第一次 | 7.8 | 5.0 | 7.0 | 4472 | 2.91 | 0.013 | 0.53 | 0.0024 | 0.13 | 0.0006 | 63 |
|  |  |  |  | 第二次 | 8.0 | 5.6 | 6.8 | 4326 | 3.01 | 0.013 | 0.57 | 0.0025 | 0.14 | 0.0006 | 73 |
|  |  |  |  | 第三次 | 7.9 | 5.0 | 6.9 | 4403 | 2.88 | 0.013 | 0.61 | 0.0027 | 0.15 | 0.0007 | 98 |
|  |  |  | 2022.01.11 | 第一次 | 8.0 | 4.7 | 7.1 | 4531 | 3.01 | 0.013 | 0.42 | 0.002 | 0.16 | 0.0007 | 73 |
|  |  |  |  | 第二次 | 8.0 | 5.6 | 7.0 | 4453 | 2.55 | 0.011 | 0.52 | 0.0023 | 0.12 | 0.0005 | 63 |
|  |  |  |  | 第三次 | 8.0 | 4.2 | 6.9 | 4416 | 3.07 | 0.014 | 0.60 | 0.0027 | 0.16 | 0.0007 | 73 |

项目产生的有组织非甲烷总烃、硫化氢、臭气浓度和氨满足安徽《制药工业大气污染物排放标准》（DB34310005—2021）中的限值。

项目无组织监测见下表。

表2.2-6  无组织废气监测结果一览表

| 监测项目 | 监测日期 | 监测点位 | 09:30-09:34 | 11:30-11:34 | 13:30-13:34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨（mg/m3） | 2022.01.10 | G1 | 0.105 | 0.102 | 0.099 |
|  |  | G2 | 0.112 | 0.117 | 0.121 |
|  |  | G3 | 0.126 | 0.131 | 0.128 |
|  |  | G4 | 0.119 | 0.124 | 0.117 |
|  | 2022.01.11 | 监测点位 | 09:20-09:24 | 11:20-11:24 | 13:20-13:24 |
|  |  | G1 | 0.097 | 0.106 | 0.095 |
|  |  | G2 | 0.111 | 0.116 | 0.121 |
|  |  | G3 | 0.133 | 0.120 | 0.128 |
|  |  | G4 | 0.115 | 0.113 | 0.117 |
| 硫化氢（mg/m3） | 2022.01.10 | 监测点位 | 09:30-10:30 | 11:30-12:30 | 13:30-14:30 |
|  |  | G1 | 0.006 | 0.007 | 0.006 |
|  |  | G2 | 0.008 | 0.009 | 0.008 |
|  |  | G3 | 0.010 | 0.010 | 0.009 |
|  |  | G4 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
|  | 2022.01.11 | 监测点位 | 09:20-10:20 | 11:20-12:20 | 13:20-14:20 |
|  |  | G1 | 0.005 | 0.006 | 0.006 |
|  |  | G2 | 0.008 | 0.009 | 0.008 |
|  |  | G3 | 0.009 | 0.010 | 0.010 |
|  |  | G4 | 0.008 | 0.008 | 0.009 |
| 非甲烷总烃（mg/m3） | 2022.01.10 | 监测点位 | 09:30 | 11:30 | 13:30 |
|  |  | G1 | 0.25 | 0.23 | 0.22 |
|  |  | 监测点位 | 09:40 | 11:40 | 13:40 |
|  |  | G2 | 0.45 | 0.47 | 0.55 |
|  |  | 监测点位 | 09:45 | 11:45 | 13:45 |
|  |  | G3 | 0.39 | 0.48 | 0.48 |
|  |  | 监测点位 | 09:50 | 11:50 | 13:50 |
|  |  | G4 | 0.52 | 0.49 | 0.40 |
|  |  | 监测点位 | 15:00 | 15:20 | 15:40 |
|  |  | G5 | 0.62 | 0.64 | 0.64 |
|  | 2022.01.11 | 监测点位 | 09:20 | 11:20 | 13:20 |
|  |  | G1 | 0.29 | 0.30 | 0.28 |
|  |  | 监测点位 | 09:30 | 11:30 | 13:30 |
|  |  | G2 | 0.55 | 0.56 | 0.56 |
|  |  | 监测点位 | 09:35 | 11:35 | 13:35 |
|  |  | G3 | 0.58 | 0.56 | 0.55 |
|  |  | 监测点位 | 09:40 | 11:40 | 13:40 |
|  |  | G4 | 0.57 | 0.58 | 0.56 |
|  |  | 监测点位 | 15:10 | 15:30 | 15:50 |
|  |  | G5 | 0.65 | 0.64 | 0.67 |
| 臭气浓度（无量纲） | 2022.01.10 | 监测点位 | 09:30 | 11:30 | 13:30 |
|  |  | G1 | ND | ND | ND |
|  |  | 监测点位 | 09:40 | 11:40 | 13:40 |
|  |  | G2 | ND | ND | ND |
|  |  | 监测点位 | 09:45 | 11:45 | 13:45 |
|  |  | G3 | ND | ND | ND |
|  |  | 监测点位 | 09:50 | 11:50 | 13:50 |
|  |  | G4 | ND | ND | ND |
|  | 2022.01.11 | 监测点位 | 09:20 | 11:20 | 13:20 |
|  |  | G1 | ND | ND | ND |
|  |  | 监测点位 | 09:30 | 11:30 | 13:30 |
|  |  | G2 | ND | ND | ND |
|  |  | 监测点位 | 09:35 | 11:35 | 13:35 |
|  |  | G3 | ND | ND | ND |
|  |  | 监测点位 | 09:40 | 11:40 | 13:40 |
|  |  | G4 | ND | ND | ND |

备注：ND 表示检测结果低于方法检出限。

监测期间，氨无组织排放监控点最大测值为0.133mg/m3，硫化氢无组织排放监控点最大测值为0.010mg/m3，非甲烷总烃无组织排放监控点最大测值为0.67mg/m3，臭气浓度未检出。无组织硫化氢和氨满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2中的限值，臭气浓度满足安徽《制药工业大气污染物排放标准》（DB34310005—2021）中的限值；无组织非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的限值。

厂区内无组织监测结果如下。

表2.2-7 厂区内无组织非甲烷总烃监测结果一览表

| 监测日期 | 点位名称 | 污染物 | 评价标准（mg/m³） | 监测浓度范围（mg/m3） | 最大浓度占标率% | 超标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022.01.10-01.11 | 厂区内G5 | 非甲烷总烃 | 6 | 0.62-0.67 | 11.17 | 0 | 达标 |

监测期间，厂区内非甲烷总烃浓度为0.62-0.67mg/m3，满足安徽《制药工业大气污染物排放标准》（DB34310005—2021）规定的厂区内VOCs无组织排放限值（6mg/m3）的要求。

#### 2.2.4.2 废水监测结果

废水监测结果见表2.2-8。

表2.2-8  废水监测结果一览表   单位：mg/L

| 监测点位 | 监测日期 | 次数 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH（无量纲） | 挥发酚 | COD | BOD5 | 氨氮 | SS | 总磷 | 总氮 | 总氯 | 粪大肠杆菌群（MLN/L） | 色度（倍） | 动植物油 | 甲醛 | 乙腈 | 总有机碳 |
| 污水处理站进口 | 2022.01.10 | 第一次 | 7.4 | 0.01 | 118 | 34.6 | 13.2 | 57 | 0.36 | 20.6 | 0.38 | 0.095 | 6 | 3.41 | 0.12 | ND | 12.7 |
|  |  | 第二次 | 7.3 | 0.02 | 123 | 31.8 | 12.2 | 59 | 0.36 | 20.6 | 0.22 | 0.081 | 5 | 3.43 | 0.13 | ND | 8.5 |
|  |  | 第三次 | 7.4 | 0.02 | 127 | 35.6 | 14.5 | 61 | 0.28 | 20.5 | 0.32 | 0.094 | 6 | 3.48 | 0.12 | ND | 12.3 |
|  |  | 第四次 | 7.3 | 0.02 | 130 | 32.0 | 14.1 | 63 | 0.32 | 19.9 | 0.38 | 0.094 | 5 | 3.49 | 0.14 | ND | 14.5 |
|  | 2022.01.11 | 第一次 | 7.3 | 0.02 | 114 | 34.4 | 11.5 | 58 | 0.30 | 21.4 | 0.28 | 0.072 | 7 | 3.49 | 0.12 | ND | 10.8 |
|  |  | 第二次 | 7.2 | 0.01 | 121 | 32.6 | 11.0 | 59 | 0.30 | 20.4 | 0.30 | 0.076 | 5 | 3.42 | 0.12 | ND | 10.7 |
|  |  | 第三次 | 7.4 | 0.02 | 118 | 37.8 | 14.2 | 59 | 0.34 | 21.3 | 0.23 | 0.081 | 6 | 3.52 | 0.13 | ND | 13.3 |
|  |  | 第四次 | 7.3 | 0.01 | 127 | 36.4 | 14.9 | 65 | 0.30 | 21.1 | 0.33 | 0.079 | 6 | 3.57 | 0.13 | ND | 9.6 |

| 监测点位 | 监测日期 | 次数 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH（无量纲） | 挥发酚 | COD | BOD5 | 氨氮 | SS | 总磷 | 总氮 | 总氯 | 粪大肠杆菌群（MLN/L） | 色度（倍） | 动植物油 | 甲醛 | 乙腈 | 总有机碳 |
| 污水处理站出口 | 2022.01.10 | 第一次 | 7.3 | 0.01 | 71 | 22.7 | 5.88 | 32 | 0.15 | 9.17 | 0.19 | 0.032 | 4 | 0.46 | 0.02 | ND | 4.1 |
|  |  | 第二次 | 7.4 | 0.01 | 62 | 22.4 | 5.59 | 31 | 0.15 | 9.36 | 0.16 | 0.031 | 4 | 0.47 | 0.03 | ND | 3.3 |
|  |  | 第三次 | 7.3 | 0.01 | 63 | 25.0 | 5.78 | 24 | 0.12 | 9.36 | 0.19 | 0.030 | 3 | 0.45 | 0.04 | ND | 3.3 |
|  |  | 第四次 | 7.4 | 0.01 | 74 | 24.6 | 5.91 | 27 | 0.14 | 9.26 | 0.17 | 0.031 | 3 | 0.45 | 0.05 | ND | 3.0 |
|  | 2022.01.11 | 第一次 | 7.3 | 0.02 | 71 | 21.9 | 5.83 | 29 | 0.14 | 9.17 | 0.28 | 0.028 | 3 | 0.45 | 0.04 | ND | 4.9 |
|  |  | 第二次 | 7.2 | 0.01 | 74 | 22.2 | 5.78 | 25 | 0.12 | 8.98 | 0.30 | 0.027 | 4 | 0.44 | 0.02 | ND | 4.7 |
|  |  | 第三次 | 7.3 | 0.02 | 73 | 22.6 | 6.63 | 32 | 0.15 | 9.51 | 0.23 | 0.031 | 3 | 0.44 | 0.04 | ND | 5.9 |
|  |  | 第四次 | 7.3 | 0.01 | 66 | 23.6 | 6.04 | 26 | 0.14 | 9.34 | 0.33 | 0.029 | 4 | 0.44 | 0.03 | ND | 4.0 |

急性毒性引用自行监测结果

表2.2-9  废水监测结果一览表

| 监测日期 | 点位名称 | 污染物 | 评价标准（HgCl2毒性当量） | 监测结果（HgCl2毒性当量） | 最大浓度占标率% | 超标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.11.28 | 污水处理站出口 | 急性毒性 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 达标 |

厂区污水污染因子动植物油、色度（稀释倍数）满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准；COD、BOD5、SS、pH、总磷、总氮、NH3-N满足《淮南经济技术开发区工业污水处理厂接管标准；乙腈、挥发酚、甲醛、总余氯（以Cl计）、总有机碳、急性毒性（HgCl2毒性当量）、粪大肠菌群数满足《生物工程类制药工业水污染排放标准》（GB 21907）。

#### 2.2.4.3 噪声监测结果

监测结果见表2.2-10。

表2.2-10  项目厂界噪声监测结果统计表  单位：dB(A)

| 监测 点位 | 01月10日 | 01月11日 | 评价标准 | 达标状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  | 昼间 | 夜间 |
| 东厂界 | 56.7 | 44.7 | 56.1 | 46.1 | 3类区标准 即：昼间65、夜间55 | 达标 | 达标 |
| 南厂界 | 55.9 | 45.2 | 57.2 | 45.2 |  | 达标 | 达标 |
| 西厂界 | 54.6 | 46.1 | 58.1 | 45.7 |  | 达标 | 达标 |
| 北厂界 | 56.8 | 45.7 | 56.2 | 46.0 |  | 达标 | 达标 |

由上表可知昼间、夜间厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准。

#### 2.2.4.4 固废处置情况

项目一般固废主要为员工的生活垃圾由环卫定期清运。

### 危险废物包括污泥、废弃活性炭、废机油、废血浆袋、废弃培养基、废滤芯、滤纸、废弃组分、有机树脂、实验室废液、动物尸体等在企业危废库暂存后定期交由委托安徽浩悦环境科技有限责任公司处置。危废储存按照危险废物的要求进行储存及管理。

### 2.2.5项目主要污染物排放情况

项目的主要污染物排放情况见表2.2-11。其中COD原环评未申请总量，所以原环评中COD的排放量按当时的排放标准（100mg/L）核算，项目现在实际排放进入外环境的COD量按淮南经济技术开发区工业污水处理厂排放标准（50mg/L）核算。

表2.2-11   实际排放与原环评验收阶段对比污染物排放量变化情况表（单位：t/a）

| 种类 | 污染物名称 | 环评及验收阶段估算排放量(t/a) | 实际排放量(t/a) | 增减量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 水量 | 98000 | 102000 | +4000 |
|  | COD | 9.8 | 5.1 | -4.7 |
|  | 氨氮 | / | 0.605 | / |
| 有组织废气 | 非甲烷总烃 | / | 0.031 | / |
|  | 硫化氢 | / | 0.001 | / |
|  | 氨 | / | 0.006 | / |
| 固体废物 | 危险废物 | 污泥 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 废弃活性炭 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 废机油 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 废血浆袋 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 废弃培养基 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 废滤芯、滤纸 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 废弃组分 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 有机树脂 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 实验室废液 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 动物尸体 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 重金属废液 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 化学试剂 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 实验室废物 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 废弃药品 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 废弃血浆 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 动物垫料 | 0 | 0 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 |
| 噪声 | 等效A声级 | 厂界达标 |

注：实际排放量采用本次后评价期间监测结果计算量。

有上表可知，绿十字(中国)生物制品有限公司目前排放的废水污染物中COD较环评阶段有所增加，但厂区污水污染因子动植物油和色度达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准；COD、BOD5、SS、pH、总磷、总氮、NH3-N达到淮南经济技术开发区工业污水处理厂接管标准；乙腈、挥发酚、甲醛、总余氯（以Cl计）、总有机碳、急性毒性（HgCl2毒性当量）、粪大肠菌群数达到《生物工程类制药工业水污染排放标准》（GB 21907）。而且绿十字(中国)生物制品有限公司废水排放量340m3/d，淮南经济技术开发区工业污水处理厂目前处理能力为3万t/a，绿十字(中国)生物制品有限公司废水占比1.13%，占比很小，对淮南经济技术开发区工业污水处理厂处理能力影响很小，废水经淮南经济技术开发区工业污水处理厂能满足《城镇污水处理厂污水排放标准》（GB18918-2002）及其修改单表1中一级A标准，因此对水环境影响较小。

## 2.3现有项目存在的主要环境问题及整改要求

经过对厂内存在的一些环保遗留问题进行了排查，具体如下：

1、乙醇蒸馏冷凝回收后的废水暂存池未完全密闭。

针对上述问题，结合企业实际生产情况，提出整改措施如下：

1、乙醇蒸馏冷凝回收后的废水暂存池完全密闭，减少无组织排放。

上述整改措施要求在本环评项目实施时同步进行改造，具体环境问题及整改措施、整改时限见下表。

表2.3-1 主要环境问题及整改措施

| 序号 | 存在的环境问题 | 整改措施 | 完成时间节点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙醇蒸馏冷凝回收后的废水暂存池未完全密闭 | 乙醇蒸馏冷凝回收后的废水暂存池完全密闭，减少无组织排放 | 2022.12完成 |

# 3环境概况及现状调查

## 3.1自然环境

### 3.1.1地理位置

淮南市位于淮河中游，安徽省中部偏北，地处东经 116°21′21″～117°11′59″与北纬32°32′45″～33°0′24″之间，东与滁州市凤阳、定远县毗邻，南与合肥市长丰县接壤，西南与六安市霍邱县相连，西及西北与阜阳市颍上县，亳州市利辛、蒙城县交界，东北与蚌埠市怀远县相交。最东端位于孔店乡东河村以东与定远县交汇之窑河河面，最西端位于凤台县尚塘乡侯海孜以西与利辛县接壤处，最南端位于孙庙乡庙塘村以南瓦埠湖水面，最北端位于茨淮新河主航道中心线凤台县与蒙城、利辛县交汇处，素有“中州咽喉，江南屏障”、“五彩淮南”之称，是沿淮城市群的重要节点，合肥都市圈核心城市。

淮南经济技术开发区位于市区东部，西接主城区，东濒高塘湖，南临舜耕山，北靠淮河岸，坐落于青山绿水之间。开发区居于市区东部交通枢纽，合肥至徐州、淮南至蚌埠、淮南至滁州三条高速公路在此交汇，并与合肥至阜阳高速公路沟通。北京至福州、商丘至杭州高速铁路在淮南接轨，高铁淮南东站建于开发区规划区域东南，可直达北京、上海、天津等直辖市和南京、合肥、杭州、福州、郑州、西安、成都等省会城市。千里淮河被誉为中国的白银水道，千吨巨轮通江达海。开发区位于淮南市东部新城区中心，滨湖新区开发、城乡一体化综合改革试验、皖北交通枢纽建设有机融合，形成开发区独特的区域位置优势。

### 3.1.2气候气象

淮南市是属于淮河以南地区，是暖温带和亚热带的过渡地带，年平均气温偏高，平均气温16.6℃，较常年偏高1.0℃；全年只有2月、12月较常年分别偏低 0.7℃、1.5℃，其余月份均较常年偏高。冬季平均气温 3.5℃，较常年偏低 0.1℃，为正常年份。年高温日数28天，较常年偏多11天。年极端最高气温38.9℃，出现在7月30日；年极端最低气温-5.5℃，出现在1月23日。初霜出现在11月6日，终霜出现在3月13日，全年无霜期238天。全年降水量 893.4 毫米，与常年相比正常略偏少，季节性降水分布不均。6月22日入梅，7月21日出梅，均较常年偏晚，梅雨量166.3毫米。12月22日，迎来第一场降雪。全年降水日数 107 天，暴雨日数5天。全年日照时数为1922.2小时，比常年偏少248.7小时。年日照百分率为 43%，日照充足天数（日日照率>60%）180 天，日照不足天数（日日照率<20%）114 天。

### 3.1.3地形地貌

淮南市地形多样，地势南高北低。土壤类型亦复杂多样，淮河以北的平原地区，基质是古河流沉积物，主要为砂礓黑土和黄土。淮河沿岸的湾地为潮土类土壤。湾地与丘陵之间的岗地，基质为下蜀系黄土，土壤主要为黄棕壤。此外，凤台县留有部分白碱土。

市境在构造单元上属于中朝准地台淮河台坳淮南陷褶断带（即华北地台豫淮褶皱带）东部的淮南复向斜。东界为郯庐断裂，西临周口坳陷，北接蚌埠隆起，南邻合肥坳陷，南北为洞山断裂和刘府断裂夹持。区内构造以北西西向构造占主导地位，受后期强烈改造，但总体形态变化不大，复式向斜内次一级褶皱及断裂发育。地质演化历史可分为前震旦纪、震旦纪—三叠纪、侏罗纪—第四纪 3 个阶段，前震旦纪，淮南地壳处于活动阶段；震旦纪—三叠纪属于剧烈运动时期，先后经历了蚌埠、凤阳、皖南、加里东、华西力、印支等运动。其间地壳几度隆起沉降，形成了海陆交互相地层。特别是晚石炭纪和二叠纪时期海陆交互相的沉积环境，成为煤炭资源良好的生成条件，从而形成了境内大量的煤炭资源。侏罗纪—第四纪，经过燕山运动和喜马拉雅运动，逐渐塑造出了今天的地貌特征。

市境以淮河为界形成两种不同的地貌类型，淮河以南为丘陵，属于江淮丘陵的一部分；淮河以北为地势平坦的淮北平原，淮河南岸由东至西隆起不连续的低山丘陵，环山为一斜坡地带，宽约 500～1500 米，坡度 10°左右，海拔 40～75 米；斜坡地带以下交错衔接洪冲积二级阶地，宽 500～2500 米，海拔 30～40 米，坡度 2°左右；舜耕山以北二级阶地以下是淮河冲积一级阶地，宽 2500～3000 米，海拔 25 米以下，坡度平缓；一级阶地以下是淮河高位漫滩，宽 2000～3000 米，海拔 17～20 米，漫滩以下是淮河滨河浅滩。舜耕山以南斜坡以下，东为高塘湖一、二级洪冲积阶地，西为瓦埠湖一、二级洪冲积阶地；中为丘陵岗地。淮河以北平原地区为河间浅洼平原，地势呈西北东南向倾斜，海拔20～24米，对高差4～5米。

区境内具有古地理沉积和丰富资源。地层属华北地层区，经长期地质作用，发育为寒武系、奥陶系、石炭系、二迭系、三迭系和不整合于其上的三系及侵入其中的大成岩体。

### 3.1.4水文水系

（1）地表水

淮南市境位于淮河流域，最大的地表水为淮河。淮河由陆家沟口入市境凤台县，流至永幸河闸口分流为二，北道北上转东环九里湾进入市境潘集区，南道（又名超河）东流至皮家路入市境八公山区，南北河道至邓家岗汇流，由大通区洛河湾横坝孜出境。境内流长 87 公里，其中市区流长 51 公里。市境支流有东淝河、窑河、泥黑河、架河、西淝河。湖泊有高塘湖、胡大涧、石涧湖、瓦埠湖、城北湖、花家湖、焦岗湖，还有采煤塌陷区积水而成的湖泊，最大的为樱桃园（谢二矿塌陷区）。此外，还有泉山、老龙眼、乳山、丁山等小型山塘水库。全市水域面积 375 平方公里，占总面积 17.65%；水面183平方公里，占水域面积 48.8%。

淮南经济技术开发区主要河流为淮河和大涧沟，其中淮河淮南段河道水面宽一般在250～400m。净水域面积为 21.5km2。

（2）地下水

淮南市地下水分布与江淮丘陵地区地下水分布基本相同。第四纪地层中的潜水和承压水，主要分布在淮河沿岸的河漫滩和一级阶地。

地下水总体上自北东西向南西径流。地下水接受大气降水的垂向补给，地下水的径流受地形条件控制，从高处向低处径流，其水力坡度与所处地形坡度和坡向基本一致，在径流过程中，部分被蒸发、植物吸收或沿断层运移到深部储水构造中，其余则在低洼处或当地侵蚀基准面附近以溪水的形式排泄至附近的沟谷。

淮南市境地下水资源主要分布在第四系沉积层，面积约 1650 平方公里，与地表年平均径流量大致相等。淮南市地下水是作为工业用水和生活用水的补充水源。据淮南市地下水资源开采储量估算，田东至洛河地区的地下水开采可供水 4.8m3 /s，姚家湾的地下水开采可供水 3.0m3 /s。地下水的静水位在 0.4～0.7 米，初见水位一般比较深，属二存滞水，全市地下水储量约为 2.91 亿立方米。

### 3.1.5土壤植被及物种

1、土壤与植被

土壤：淮南地区的土壤类型主要为黄棕壤和水稻土，黄棕壤为晚更新黄土状沉积物上发育的马肝土属，水稻土为发育在马肝土母质上的潴育性马肝田土属。马肝土质地较适中，土层深厚，肥力较高，耕性良好，是项目的主要旱作土壤，易种植蔬菜等旱作物；马肝田系由马肝土上长期种植水稻发育而成，为良水性水稻土，潴育层较厚，剖面发育良好，可作为麦、稻、油菜耕作土壤。

本地区以平原为主，所以除工业和居住区用地外，均为被开垦的耕地，因此，植被。主要是大地作物（水稻、小麦、棉花）和蔬菜等。由于淮南市属于干暖温带半湿润大陆季风季候区，日照充足，气候温和，雨量适中，该区域内亚热带的马尾松可以正常生长，在土壤脊薄的荒山地也可以成林，此外还有少量的黑松林、侧柏林等人工林分布。本区还有常绿阔叶树种，如女贞、黄柏、石楠、冬青、海桐、枸骨、夹竹桃、广玉兰、桂花、山茶花等，无珍稀物种。

2、矿产资源

滁淮南煤田远景储量 444 亿吨，探明储量 180 亿吨，占安徽省的 70%，占华东地区的 32%。新中国建立以后，淮南煤炭工业得到了突飞猛进的发展。1952 年 3 月，淮南解放后兴建的第一座矿井蔡家岗煤矿（谢家集一矿）建成投产，揭开了淮南煤矿建设的序幕。1954 年，谢家集二矿、三矿、李郢孜一矿先后破土兴建，分别于 1956、1957 年投产；1955～1964 年，先后又有李郢孜二矿、毕家岗矿、李嘴孜煤矿、孔集矿动工兴建并竣工。云集淮南西部的建井工人，住窝棚、吃咸菜、战酷暑、斗严寒，创造了矿井建设的高速度。至 1964 年，淮南矿区新增矿井 7 座，设计能力达到 855 万吨。淮南市是中国 13 个亿吨煤炭煤炭基地之一。淮南由此被称为“建在金库上的城市”、“华东工业粮仓”。

3、农业资源

农业物产丰饶，自然景观优美。区内农业资源丰富，拥有 14 万亩良田、8 万亩优质水面，农作物种类有 70 余种，盛产优质豆类、薯类、水产品等。瓦埠湖出产的银鱼、瓦虾和刀鱼素有“瓦埠湖三秀”美名。境内有省级风景区卧龙山森林公园、八公山余脉车路山、安徽省第二大淡水湖瓦埠湖和乳山水库等秀丽自然景观。现代农业提速，商贸流通繁荣。南部三乡镇优质粮主产区和北部三乡镇高效城郊型农业的发展格局渐成规模，孙庙黄晶梨、杨公草莓、施家湖水产以及畜禽养殖、特色种植等现代农业不断发展壮大。

## 3.2环境质量现状调查与评价

### 3.2.1环境空气质量现状调查与评价

（1）常规因子

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，本次评价选取《淮南市2020年环境质量公报》中的数据评价项目区划环境质量达标情况。

2020年，淮南市市区环境空气中的主要污染物二氧化硫（SO2）年均浓度、二氧化氮（NO2）年均浓度、可吸入颗粒物（PM10）年均浓度、细颗粒物（PM2.5）年均浓度、一氧化碳（CO）日均值第95百分位浓度、臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位浓度分别为10微克/立方米、28微克/立方米、76微克/立方米、48微克/立方米、1.1毫克/立方米和160微克/立方米，二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，可吸入颗粒物（PM10）年均浓度和细颗粒物（PM2.5）年均浓度分别超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准0.08倍和0.37倍。市区环境空气中的主要污染物二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、一氧化碳（CO）日均值第95百分位浓度和臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位浓度分别较上年减少28.6%、0%、16.8%、10.1%、0%、7.5%。

区域SO2、CO、NO2、O3满足环境质量要求，PM10、PM2.5出现超标，本项目所在区域属于不达标区域

（2）本项目特征因子检测项目

本项目委托安徽威正测试技术有限公司对大气特征因子非甲烷总烃的浓度进行监测。

①监测因子：非甲烷总烃并同步观测风向、风速、气温、气压等常规气象资料。

②监测时间及频率：安徽威正测试技术有限公司于2022年1月10日-1月12日连续采样3天，非甲烷总烃监测一次值。

③监测方法：监测和分析方法按照《环境监测技术规范》（大气部分）、《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及有关规定和要求执行。

④监测布点：选取本项目西北542m的淮南市矿用电子技术研究所进行现状监测，监测点位信息见下表

表3.2-1  监测点基本信息

| 点位名称 | 监测点坐标/m | 监测因子 | 监测时段 | 相对厂址方位 | 相对本项目厂界距离m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |
| 淮南市矿用电子技术研究（G6） | 117°3′12″ | 32°39′51 | 非甲烷总烃 | 2022.01.10-01.12 | WE | 542 |

表3.2-2 其它污染物环境质量现状表

| 点位名称 | 监测点坐标/m | 污染物 | 平均时间 | 评价标准（μg/m³） | 监测浓度范围（μg/m3） | 最大浓度占标率% | 超标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| 淮南市矿用电子技术研究（G6） | 117°3′12″ | 32°39′51 | 非甲烷总烃 | 一次值 | 2000 | 630-690 | 34.5 | 0 | 达标 |

由上表可知，淮南市矿用电子技术研究（G6）非甲烷总烃一次值达到《大气污染物综合排放标准详解》中限值标准。

### 3.2.2地表水环境质量现状监测与评价

本次地表水 W1~W6 数据引自《淮南经济技术开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书》。

（1）监测点设置

本次监测选取项目纳污河流淮河的3个断面调查当地水环境质量现状。

监测断面及取样点具体位置见表3.2-4和图3.2-2。

表3.2-3    地表水环境监测断面一览表

| 断面编号 | 水体名称 | 断面位置 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| W 1 | 淮河 | 淮南经济技术开发区污水处理厂入淮河排污口上游500m | pH、DO、高锰酸盐指数、BOD5、COD、NH3-N、TP、TN、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群 |
| W 2 |  | 淮南经济技术开发区污水处理厂入淮河排污口下游2000m |  |
| W 3 |  | 淮南经济技术开发区污水处理厂入淮河排污口下游5000m |  |

（2）监测时间及频率

监测时间为2020年05月26日至2020年05月28日，监测三天，每天取样分析一次。

（3）分析方法

水样采集保存执行《水质采样方案技术设计规定》（HJ495-2009）、《水质采样技术指导》（HJ494-2009）、《水质采样、样品的保存和管理技术规定》（HJ493-2009），样品的分析方法按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中规定的方法执行。

#### 3.2.2.2现状评价

①评价标准及评价方法

采用单因子指数法对地表水进行现状评价，评价标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准。单因子指数计算公式为：

式中： Ii——第i种污染物的单因子污染指数；

Ci——第i种污染物的实测浓度（mg/L）；

C0i——第i种污染物的评价标准（mg/L）。

对于pH值单因子指数计算采用如下公式：

PpH= (适用条件：PH＞7.0)

PpH= (适用条件：PH≤7.0)

式中：PHj——pH实侧值；

PHSd——水质标准中规定的pH值上限；

PHSu——水质标准中规定的pH值下限。

②现状统计与评价

本评价针对各断面水质情况进行评价，采用单因子指数法对地表水环境质量现状进行评价，其最大污染指数、超标率见表3.2-4。

表3.2-4  地表水监测结果平均值汇总（单位：pH无量纲，其余为mg/L）

由表3.2-4可知：淮河各监测断面各因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准相应水质标准要求。

### 3.2.3声环境质量现状监测与评价

1、监测方案

（1）监测项目：等效连续A声级

（2）监测频次：监测2天，每天昼间、夜间各1次。噪声监测按《声环境质量标准》（GB3096-2008）执行。

（3）监测点位置：项目所在厂区东、南、西、北共设4个测点，均位于厂界四周。

2、监测结果及评价

本次噪声监测委托安徽威正测试技术有限公司对项目厂界噪声监测点位进行连续两天的噪声环境现状监测。监测结果的统计情况见表3.2-5。

表3.2-5  噪声监测结果

| 监测 点位 | 01月10日 | 01月11日 | 评价标准 | 达标状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  | 昼间 | 夜间 |
| 东厂界 | 56.7 | 44.7 | 56.1 | 46.1 | 3类区标准 即：昼间65、夜间55 | 达标 | 达标 |
| 南厂界 | 55.9 | 45.2 | 57.2 | 45.2 |  | 达标 | 达标 |
| 西厂界 | 54.6 | 46.1 | 58.1 | 45.7 |  | 达标 | 达标 |
| 北厂界 | 56.8 | 45.7 | 56.2 | 46.0 |  | 达标 | 达标 |

现状监测结果表明，项目四厂界声环境质量现状现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，声环境现状良好。

### 3.2.4地下水环境质量现状监测与评价

#### 3.2.4.1地下水环境质量现状监测

1、监测因子及频次

K+、Na+、Ca 2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、亚硝酸盐、总大肠菌群、甲苯等。

同步监测地下水水位、水温。

监测时间和监测频次：监测1天，采样1次。

2、监测布点

监测点位置：在项目厂区设1个监测点。

表3.2-6  地下水环境监测点一览表

| 序号 | 监测点位置 | 监测项目 |
| --- | --- | --- |
| D1 | 项目所在地 | K+、Na+、Ca 2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铜、锌、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、亚硝酸盐、总大肠菌群、甲苯等 |

3、采样分析方法

表3.2-7  监测项目分析方法

| 监测项目 | 分析方法 | 检出限 | 方法依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水温 | 《水质水温的测定温度计或颠倒温度计测定法》 | - | GB/T 13195-1991 |
| pH | 《水质pH值的测定 玻璃电极法》 | - | GB/T 6920-1986 |
| 总硬度 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 | 1.0 mg/L | GB/T 5750.4-2006 |
| 溶解性总固体 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 | - | GB/T 5750.4-2006 |
| 氨氮 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 | 0.02 mg/L | GB/T 5750.5-2006 |
| 氯化物 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 | 0.15 mg/L | GB/T 5750.5-2006 |
| 硫酸盐 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 | 0.75 mg/L | GB/T 5750.5-2006 |
| 挥发性酚类 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 | 0.002 mg/L | GB/T 5750.4-2006 |
| 亚硝酸盐 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 | 0.001 mg/L | GB/T 5750.5-2006 |
| 铜 | 水质铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法（直接法） | 0.05 mg/L | GB 7475-1987 |
| 锌 |  | 0.02 mg/L |  |
| 钾 | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 | 0.03 mg/L | GB/T 11904-1989 |
| 钠 |  | 0.01 mg/L |  |
| 钙 | 水质 钙和镁的测定 火焰原子吸收分光光度法 | 0.02 mg/L | GB/T 11905-1989 |
| 镁 |  | 0.002 mg/L |  |
| 铁 | 水质 铁和锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 | 0.02 mg/L | GB11911-1989 |
| 总大肠菌群 | 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 | - | GB/T 5750.12-2006 |
| 碳酸盐 | 酸碱指示剂滴定法 | - | 《水和废水监测分析方 法》(第四版)3.1.12.1 |
| 重碳酸盐 |  | - |  |
| 阴离子表面活性剂 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 | 0.050 mg/L | GB/T 5750.4-2006 |
| 硫化物 | 《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》 | 0.005 mg/L | GB/T16489－1996 |
| 甲苯 | 生活饮用水标准检验方法有机物指标 溶剂萃取-毛细管柱气相色谱法 | 0.005 mg/L | GB/T 5750.8-2006 |
| 耗氧量 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标硝酸银容量法 | 0.05mg/L | GB/T 5750.5-2006 |
| 氯离子 | 水质 无机阴离子（F-、C-、NO2-、Br-、NO32-、PO43-、SO32-、SO42-）离子色谱法的测定 | 0.007mg/L | HJ84-2016 |
| 硫酸根离子 |  | 0.018mg/L |  |
| 锰 | 生活饮用水标准检验方法 锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 | 0.025mg/L | GB/T 5750.6-2006(3.1) |
| 铝 | 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | 0.009mg/L | HJ 776-2015 |

4、监测结果：

本项目委托安徽威正测试技术有限公司于2022年01月10日对地下水进行现场监测，监测统计结果详见下表3.2-8。

表3.2-8  地下水环境质量现状监测结果一览表    单位：mg/L，pH无量纲

| 检测地点 | 检测结果 |
| --- | --- |
|  | pH | 总硬度 | 溶解性总固体 | 硫酸盐 | 氯化物 | 铜 | 锌 | 挥发酚类 |
| D1项目所在地 | 7.1 | 69.9 | 679 | 64 | 86.4 | ND | ND | ND |
|  | 阴离子表面活性剂 | 氨氮 | 硫化物 | 钙 | 钾 | 钠 | 镁 | 碳酸盐 |
|  | ND | 0.22 | ND | 29.6 | 6.56 | 28.6 | 6.56 | ND |
|  | 重碳酸盐 | 亚硝 酸盐 | 总大肠菌群 | 甲苯 | 耗氧量 | 氯离子 | 硫酸根离子 | 铁 |
|  | 86 | 0.034 | <2 | ND | 1.96 | 72.0 | 64.8 | ND |
|  | 锰 | 水温 | 铝 |  |  |  |  |  |
|  | ND | 8.4℃ | 0.021 |  |  |  |  |  |

#### 3.2.4.2地下水环境质量现状评价

1、评价方法

评价方法采用标准指数法。公式如下：

式中：Pi—第i个水质因子的标准指数，无量纲；

Ci—第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；

Csi—第i个水质因子的监测浓度值，mg/L。

对于pH值，其污染指数按下式计算：

PPH=(7.0-pH)/(7.0-pHsd)       (pHj≤7.0)

PPH =(pH-7.0)/(pHsu-7.0)       (pHj>7.0)

PPH—pH的标准指数，无量纲；

pH—pH监测值；

pHsd—标准中pH的下限值；

pHsu—标准中pH的上限值。

2、评价结果

地下水质单因子污染指数计算结果见表3.2-9。

表3.2-9  地下水水质参数标准指数计算结果

| 检测地点 | 标准指数P |
| --- | --- |
|  | pH | 总硬度 | 溶解性总固体 | 硫酸盐 | 氯化物 | 铜 | 锌 | 挥发酚类 |
| D1项目所在地 | 0.14 | 0.473 | 0.679 | 0.256 | 0.346 | / | / | / |
|  | 阴离子表面活性剂 | 氨氮 | 硫化物 | 钙 | 钾 | 钠 | 镁 | 碳酸盐 |
|  | / | 0.44 | / | / | / | 0.143 | / | / |
|  | 重碳酸盐 | 亚硝 酸盐 | 总大肠菌群 | 甲苯 | 耗氧量 | 氯离子 | 硫酸根离子 | 铁 |
|  | / | 0.034 | 0.67 | / | 0.653 | / | / | / |
|  | 锰 | 铝 | 水温 |  |  |  |  |  |
|  | / | 0.105 | / |  |  |  |  |  |

由表3.2-11可知，地下水评价因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

### 3.2.5土壤环境质量现状监测与评价

#### 3.2.5.1 现状监测

（1）监测点位

绿十字（中国）生物制品有限公司位于安徽省淮南市经济技术开发区国庆东路26号；厂址中心经纬度为：E117°3′32.82296″，N32°39′48.39674″。监测位置见附图。

（2）监测因子

①重金属和无机物：砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍；

②挥发性有机物：四氟化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯；

③半挥发性有机物：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并［a］蒽、苯并［a］芘、苯并［b］荧蒽、苯并［k］荧蒽、䓛、二苯并［a、h］蒽、茚并［1、2、3-cd］芘、萘；

厂区内1个柱状样点，厂区外1个表层样点。

#### 3.2.5.2 土壤质量现状评价

土壤监测点的监测结果见下表。

表3.2-10  土壤监测结果统计表

| 样品类别：土壤 |
| --- |
| 采样地点 | 项目地 |
| 样品性状 | 棕色、重壤土、潮、少量根系、有植被 |
| 采样日期 | 采样点位 检测项目 （单位：mg/kg） | 厂区外E1# E117°3′37″ N32°39′47″ |
|  |  | 采样深度： 0.2m |
| 2022.01.11 | 铜 | 30 |
|  | 铅 | 22 |
|  | 镉 | 0.22 |
|  | 镍 | 35 |
|  | 六价铬 | ND |
|  | 汞 | 0.013 |
|  | 砷 | 6.73 |
|  | 氯乙烯 | ND |
|  | 1,1-二氯乙烯 | ND |
|  | 二氯甲烷 | ND |
|  | 反-1,2-二氯乙烯 | ND |
|  | 1,1-二氯乙烷 | ND |
|  | 顺-1,2-二氯乙烯 | ND |
|  | 氯仿 | ND |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 | ND |
|  | 四氯化碳 | ND |
|  | 1,2-二氯乙烷 | ND |
|  | 苯 | ND |
|  | 三氯乙烯 | ND |
|  | 1,2-二氯丙烷 | ND |
|  | 甲苯 | ND |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 | ND |
|  | 四氯乙烯 | ND |
|  | 氯苯 | ND |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | ND |
|  | 乙苯 | ND |
|  | 间+对-二甲苯 | ND |
|  | 邻-二甲苯 | ND |
|  | 苯乙烯 | ND |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | ND |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 | ND |
|  | 1,4-二氯苯 | ND |
|  | 1,2-二氯苯 | ND |
|  | 氯甲烷 | ND |
|  | 硝基苯 | ND |
|  | 2-氯酚 | ND |
|  | 苯并[a]芘 | ND |
|  | 苯并[a]蒽 | ND |
|  | 苯并[b]荧蒽 | ND |
|  | 苯并[k]荧蒽 | ND |
|  | 䓛 | ND |
|  | 二苯并[a,h]蒽 | ND |
|  | 茚并[1,2,3-cd]芘 | ND |
|  | 萘 | ND |
|  | 苯胺 | ND |
| 备注：“ND”表示检测结果低于方法检出限。 |

表3.2-11  土壤监测结果统计表

| 样品类别：土壤 |
| --- |
| 采样地点 | 项目地 |
| 样品性状 | 黄色、重壤土、湿、无根系、有植被 |
| 采样日期 | 采样点位 检测项目 （单位：mg/kg） | 厂区内E2# E117°3′33″ N32°39′49″ |
|  |  | 采样深度：1.0m | 采样深度：1.0 m | 采样深度： 3.0m |
| 2022.01.11 | 铜 | 37 | 33 | 32 |
|  | 铅 | 21 | 22 | 20 |
|  | 镉 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
|  | 镍 | 36 | 33 | 32 |
|  | 六价铬 | ND | ND | ND |
|  | 汞 | 0.015 | 0.014 | 0.014 |
|  | 砷 | 7.00 | 6.77 | 6.97 |
|  | 氯乙烯 | ND | ND | ND |
|  | 1,1-二氯乙烯 | ND | ND | ND |
|  | 二氯甲烷 | ND | ND | ND |
|  | 反-1,2-二氯乙烯 | ND | ND | ND |
|  | 1,1-二氯乙烷 | ND | ND | ND |
|  | 顺-1,2-二氯乙烯 | ND | ND | ND |
|  | 氯仿 | ND | ND | ND |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 | ND | ND | ND |
|  | 四氯化碳 | ND | ND | ND |
|  | 1,2-二氯乙烷 | ND | ND | ND |
|  | 苯 | ND | ND | ND |
|  | 三氯乙烯 | ND | ND | ND |
|  | 1,2-二氯丙烷 | ND | ND | ND |
|  | 甲苯 | ND | ND | ND |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 | ND | ND | ND |
|  | 四氯乙烯 | ND | ND | ND |
|  | 氯苯 | ND | ND | ND |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | ND | ND | ND |
|  | 乙苯 | ND | ND | ND |
|  | 间+对-二甲苯 | ND | ND | ND |
|  | 邻-二甲苯 | ND | ND | ND |
|  | 苯乙烯 | ND | ND | ND |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | ND | ND | ND |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 | ND | ND | ND |
|  | 1,4-二氯苯 | ND | ND | ND |
|  | 1,2-二氯苯 | ND | ND | ND |
|  | 氯甲烷 | ND | ND | ND |
|  | 硝基苯 | ND | ND | ND |
|  | 2-氯酚 | ND | ND | ND |
|  | 苯并[a]芘 | ND | ND | ND |
|  | 苯并[a]蒽 | ND | ND | ND |
|  | 苯并[b]荧蒽 | ND | ND | ND |
|  | 苯并[k]荧蒽 | ND | ND | ND |
|  | 䓛 | ND | ND | ND |
|  | 二苯并[a,h]蒽 | ND | ND | ND |
|  | 茚并[1,2,3-cd]芘 | ND | ND | ND |
|  | 萘 | ND | ND | ND |
|  | 苯胺 | ND | ND | ND |
| 备注：“ND”表示检测结果低于方法检出限。 |

监测结果表明，所有监测点位各层土样的土壤环境现状各监测指标均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准限制的要求，说明目前该地块土壤基本未受到污染。

## 3.3区域环境变化评价

### 3.3.1大气环境影响变化评价

### 本次回顾性评价引用《淮南经济技术开发区环境影响区域评估报告（2021）》中的评估结论，区域评估引用益益乳业工业园国控监测站点（站点坐标：E117.066450°，N32.646060°，属于国控监测站点）环境空气质量例行监测数据。评价引用其2016~2020年共5年的监测数据。

### 结论为本次评价区域为环境空气质量不达标区。开发区环境中 SO2、NO2、TSP、PM10、PM2.5、O3、硫化氢、氯化氢、二甲苯、非甲烷总烃、甲苯、甲醇、环氧氯丙烷监测浓度符合相应标准。开发区大气环境质量呈现稳步上升的趋势，主要原因为区域相关大气污染防治行动计划的实施，有利于改善环境空气质量。本项目产生的废气经过收集处理后达标排放，对区域环境空气质量的不利影响较小。

### 3.3.2 地表水环境影响变化评价

#### 3.3.2.1环境质量公报数据

- 根据《2016年淮南市环境质量公报》， 2016年，市辖淮河干流及其支流监测断面中Ⅰ~Ⅲ类水质比例100%，总体水质优，评价指标年均浓度值均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，与上年相比，Ⅰ~Ⅲ类水质比例保持100%。

- 根据《2017年淮南市环境质量公报》，2017 年，市辖淮河干流及其支流各监测断面评价指标年均浓度值均符合《地 表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，Ⅰ~Ⅲ类水质比例 100%，总 体水质优，与上年相比，Ⅰ~Ⅲ类水质比例保持 100%。全年监测中个别断面月 度水质监测中出现超标现象，主要超标污染物为总氮和总磷，出境水质与入境水 质基本持平。

- 根据《2018年淮南市环境质量公报》，2018年，市辖淮河干流及其一、二级支流16个监测断面年平均浓度值Ⅰ~Ⅲ类水质比例75%，总体水质良好，与2017年相比总体由优降低为良好，Ⅰ~Ⅲ类水质比例减少25个百分点。主要超标断面为白洋淀（超标因子氨氮，超标倍数0.03）、枣林涵、中心沟、木台沟断面（超标因子化学需氧量，超标倍数分别为0.15、0.1和0.25倍），该4个断面评价指标年均浓度值均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。

- 根据《2019年淮南市环境质量公报》，2019年市辖淮河干流及其支流16个监测断面中Ⅰ～Ⅲ类水质比例75%，无劣Ⅴ类水质，总体水质良好，与2018年相比无明显变化。主要超标断面为丁家沟、枣林涵、中心沟和木台沟断面，水质均劣于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，其中丁家沟和木台沟断面水质为Ⅳ类，枣林涵、中心沟水质为V类。

- 根据《2020年淮南市环境质量公报》，2020年市辖淮河干流及其支流16个监测断面中I〜III类水质比例81.2%,无劣V类水质，总体水质良好，与2019年相比水质比例增加5.2个百分点。主要超标断面为枣林涵、中心沟和木台沟断面，水质均劣于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类水质标准，为V类水质，主要超标因子为高镒酸盐指数、总磷、化学需氧量和氨氮。

#### 3.3.2.2变化趋势分析

根据2016年至2020年淮南市环境质量公报，市辖淮河干流及其支流水质有所改善。本项目产生的废水经过厂区污水处理站和淮南经济技术开发区工业污水处理厂处理后达标排放，对淮河水质的不利影响较小。

### 3.3.3 噪声环境影响变化评价

本次后评价噪声监测委托安徽威正测试技术有限公司对项目厂界噪声监测点位进行连续两天的噪声环境现状监测。监测结果的统计情况见表3.2-12。

表3.2-12  噪声监测结果

| 监测 点位 | 01月10日 | 01月11日 | 评价标准 | 达标状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  | 昼间 | 夜间 |
| 东厂界 | 56.7 | 44.7 | 56.1 | 46.1 | 3类区标准 即：昼间65、夜间55 | 达标 | 达标 |
| 南厂界 | 55.9 | 45.2 | 57.2 | 45.2 |  | 达标 | 达标 |
| 西厂界 | 54.6 | 46.1 | 58.1 | 45.7 |  | 达标 | 达标 |
| 北厂界 | 56.8 | 45.7 | 56.2 | 46.0 |  | 达标 | 达标 |

现状监测结果表明，项目四厂界声环境质量现状现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，声环境现状良好。

说明绿十字（中国）生物制品有限公司生产设备经减震、隔声及消音治理后，对区域声环境影响较小。

### 3.3.4 地下水环境影响变化评价

在本次后评价过程中，委托安徽威正测试技术有限公司于2011年01月10日项目所在地地下水环境质量进行了监测，监测结果见3.2.4章节内容。结果表明，地下水评价因子满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

厂区产生废水的环节及处理废水的设施均进行了防渗处理，对地下水环境影响较小。

### 3.3.5 土壤环境影响变化评价

本次后评价期间土壤监测结果表明，所有监测点位各层土样的土壤环境现状各监测指标均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准限制的要求，说明目前该地块土壤基本未受到污染，绿十字（中国）生物制品有限公司所排放的污染物对土壤环境影响较小。

# 4污染防治措施的有效性分析

## 4.1废水污染防治措施有效性分析

### 4.1.1现有水处理措施有效性分析

（1）项目排水主要包括其中生产废水，实验废水和生活废水。本项目采用雨污分流的排水体制，雨水经厂区雨水管网收集后汇入园区雨水管网；项目废水经厂区内污水处理站预处理动植物油和色度达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准；COD、BOD5、SS、pH、总磷、总氮、NH3-N达到淮南经济技术开发区工业污水处理厂接管标准；乙腈、挥发酚、甲醛、总余氯（以Cl计）、总有机碳、急性毒性（HgCl2毒性当量）、粪大肠菌群数达到《生物工程类制药工业水污染排放标准》（GB 21907）；污水处理站出水通过市政管网再进入淮南经济技术开发区工业污水处理厂进行处理。

（2）废水处理工艺

厂区采用雨污分流的排水体制，项目生活污水（其中食堂废水经隔油池处理）经化粪池预处理后与生产废水经厂内污水处理站处理后通过污水管网排入淮南经济技术开发区工业污水处理厂，尾水达标排入淮河。厂区污水站处理工艺为采用厌氧+缺氧+好氧生物接触氧化法+沉淀+曝气生物滤池+消毒的工艺。公司于2017年对自建污水处理站进行了一次提标改造，增加了3台USAB厌氧塔、3座缺氧池及2台曝气生物滤池，日均可处理水量由先前300m³/d增至600m³/d，更换了相应工艺段的污水提升设备及相关控制，便于对污水处理工艺的操作和把控，保证了企业以更稳定的出水水质满足相关排放标准，更换了污水脱泥设备，提高脱泥效率以及对污泥等废弃物的管理。

①废水处理工艺流程图

图4.1-1  项目废水处理工艺流程图

②工艺流程说明：

乙醇蒸馏残液和普通生产生活废水在源头处分离收集，其中乙醇蒸馏残液首先进入乙醇废液收集池，通过提升泵选择性进入事故池或PH调整池。普通生产生活废水则通过厂区污水管网汇聚至原水池。经提升后的废水进入PH调整池、调节池调节pH后由提升泵泵入3台UASB厌氧塔进行厌氧生化处理，后继续自流进入A（缺氧池）O（好氧池）进行生化处理，缺氧池和好氧池均悬挂弹性填料。进一步地，废水继续进入二沉池，沉降后的污泥适时通过二沉池回流泵泵回缺氧池，对系统污泥进行补充。通过二沉池溢流槽的废水进入中间水池。进入中间水池后的水通过提升泵泵入两座曝气生物滤池（BAF）中做进一步地深度处理。通过上述工艺步骤后，废水已得到了充分的处置，经过消毒池消毒后可直接达标排放。当二沉池的污泥量过多时，可通过二沉池排泥泵将其泵入污泥浓缩池中，经过螺杆泵泵至叠螺机中，经絮凝反应后制成干泥饼后外运委托处置。

③设计参数

厂区污水处理站设计规模为600m3/d，采用暗管输送污水。

后评价期间，对厂区外排废水进行了监测，监测结果表明，厂区污水污染因子动植物油和色度达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准；COD、BOD5、SS、pH、总磷、总氮、NH3-N达到淮南经济技术开发区工业污水处理厂接管标准；乙腈、挥发酚、甲醛、总余氯（以Cl计）、总有机碳、急性毒性（HgCl2毒性当量）、粪大肠菌群数达到《生物工程类制药工业水污染排放标准》（GB 21907）。

说明该公司采取的废水污染防治措施是有效的。

### 4.1.2废水污染防治补救整改措施

厂区生产废水排放满足环保要求，本次后评未提出水环境保护补救整改措施。

## 4.2废气污染防治措施有效性分析

### 4.2.1现有废气处理措施有效性分析

废气来源主要为产品生产过程中产生的工艺废气、乙醇回收过程产生的废气和污水处理站产生的废气等。

1、有组织废气

（1）有组织废气产生及治理情况

有组织废气为污水处理站产生的废气。

污水处理站加盖密闭负压收集，废气通过管道进入一套二级喷淋（碱+水）+活性炭吸附+UV光解处理装置处理达标后经过15米高的排气筒排放。

2、无组织废气

（1）污水处理站未收集的非甲烷总烃、硫化氢、氨、臭气浓度

污水处理站加盖密闭负压收集，废气通过管道进入一套二级喷淋（碱+水）+活性炭吸附+UV光解处理装置处理达标后经过15米高的排气筒排放，收集时仍有少量的散逸部分形成无组织废气。

（2）生产过程中产生的非甲烷总烃

生产过程中使用的有机溶剂在投加、转移等过程中产生的少量无组织废气。

（3）乙醇回收过程中产生的非甲烷总烃

生产部分工艺过程中产生的含有乙醇的废液通过回收装置进行乙醇回收，回收后的废液在暂存池中会有少量的乙醇通过池口以无组织形式排放。

3、废气收集处理措施有效性分析

后评价期间，对废气进行了监测，监测结果表明，项目产生的有组织非甲烷总烃、硫化氢、臭气浓度和氨满足安徽《制药工业大气污染物排放标准》（DB34310005—2021）中的限值，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2中的限值。氨无组织排放监控点最大测值为0.133mg/m3，硫化氢无组织排放监控点最大测值为0.010mg/m3，非甲烷总烃无组织排放监控点最大测值为0.67mg/m3，臭气浓度未检出。无组织硫化氢和氨满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2中的限值，臭气浓度满足安徽《制药工业大气污染物排放标准》（DB34310005—2021）中的限值；无组织非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的限值。

厂区内非甲烷总烃浓度为0.62-0.67mg/m3，满足安徽《制药工业大气污染物排放标准》（DB34310005—2021）规定的厂区内VOCs无组织排放限值（6mg/m3）的要求。

综上，说明该公司采取的废气收集治理措施是有效的。

### 4.2.2废气污染防治补救整改措施

1、乙醇蒸馏冷凝回收后的废水暂存池完全密闭，减少无组织排放。

## 4.3噪声污染防治措施有效性分析

### 4.3.1现有噪声处理措施有效性分析

噪声主要为冷却塔、泵以及风机等设备运行过程中产生的机械噪声。

厂区设备在建设阶段选用了低噪声、振动小的设备。此外，还针对一些噪声值相对较高的设备及气体放散源采取了必要的控制措施，具体措施如下：

（1）从声源上降噪

优先选用了低噪声设备，如低噪的泵等，从而从声源上降低设备本身的噪声。

（2）从传播途径上降噪

①机械设备噪声

机械设备均置于室内，通过厂房隔声和加装减震垫等降噪措施。

② 泵类噪声

厂区所使用的各式泵类数量较多，噪声源强较高，泵工作时因压力的波动与脉动、流体的不稳固流动与阀半开引起的涡流影响、气蚀、水锤、转动部件不平衡、安装缺点引起的偏心转动、油膜的影响等因素，都会发生振动与噪声。特别是气蚀产生的振动与噪声尤其突出。

泵除因水泵安装高度不符合请求而产赌气蚀造成振动和噪声外，还有多方面的因素。在进行水泵机组的安装设计时采用了如下隔振及消声办法：

a、泵机组底座下设置橡胶减振垫、金属弹簧隔振器或弹性衬垫材料，可降噪5dB（A）；

b、保证吸水口吞没深度和吸水管衔接的严厉密封，防止水流带进空气引起气蚀噪声及水泵振动；

c、泵的吸水管道上和出水管上装设消声器，如可曲挠橡胶接头、不锈钢或铜材质的波纹管；

针对本项目所使用的泵露天放置于厂区内的，除采取了以上措施外，还加装隔声罩。

厂区采用“闹静分开”和合理布局的设施原则，将高噪声源布置远离厂界和敏感点。日常管理中加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

根据后评价项目运行后厂界昼、夜间噪声均满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准要求，后评价项目运行时产生的噪声对厂界外的声环境影响较小。

说明了现有项目的噪声污染防治措施是有效的。

### 4.3.2噪声污染防治补救整改措施

厂区噪声目前能达标排放，本次后评未提出声环境保护补救整改措施。

## 4.4固废污染防治措施有效性分析

### 4.4.1现有固废污染防治措施有效性分析

项目一般固废主要为员工的生活垃圾由环卫定期清运。

危险废物包括污泥、废弃活性炭、废机油、废血浆袋、废弃培养基、废滤芯、滤纸、废弃组分、有机树脂、实验室废液、动物尸体、重金属废液、化学试剂、实验室废物、废弃药品、废弃血浆、动物垫料在企业危废库暂存后定期交由委托安徽浩悦环境科技有限责任公司处置。危废储存按照危险废物的要求进行储存及管理。

危险废物储存措施

目前厂内危险废物储存在厂区北侧危废仓库内。危废仓库已经设置了防腐防渗措施，设置了导流槽及集水坑，设置了危废标识标牌。

综上所述，绿十字(中国)生物制品有限公司已经对各类固废进行了妥善处置，没有对环境产生不利影响，说明了现有项目的固体废物污染防治措施是有效的。

### 4.4.2固废污染防治补救整改措施

厂区固废均妥善处置，本次后评未提出固体废物环境保护补救整改措施。

## 4.5土壤和地下水污染防治措施有效性分析

### 4.5.1现有土壤和地下水污染防治措施有效性分析

绿十字(中国)生物制品有限公司按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013）中的要求进行了污染防治分区防渗，对不同的污染防治区采取不同等级的防渗方案，全厂防腐、防渗等防止地下水污染预防措施见表4.5-1。

表4.5-1    全厂防腐、防渗措施

| 序号 | 主要环节 | 防渗处理措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生产装置区 | 刚性防渗结构，水泥基渗透结晶型抗渗混凝土+水泥基渗透结晶型防渗涂层结构型式。防渗结构层渗透系数满足≤1.0×10-10cm/s。 |
| 2 | 固废堆场 | ①固废分类收集、包装；②地面硬化；③固废及时处理，避免厂区内长期存放。 |
|  | 危废堆场 | 采用200mm厚C15砼垫层随打随抹光，设置了导流沟和集液池，并采用了底部加设土工膜进行防渗，渗透系数满足≤10-10cm/s |
| 3 | 污水输送、收集 | 厂区管道DN500及以上管道采用钢筋混凝土管，管径小于DN500的管道采用HDPE管。两种管材防水性均满足要求。 |
| 4 | 储罐区 | 采用了复合防渗结构，土工膜（厚度1.5mm）+抗渗混凝土（厚度100mm）结构。抗渗混凝土的渗透系数满足≤1.0×10-6cm/s。 |
| 5 | 物料输送 | ①对管道、阀门严格检查，有质量问题的及时更换，阀门采用优质产品；②厂区管道最大化的采用了顶管的方式，降低了污染地下水的风险。 |
| 6 | 办公楼 | 采取了地面水泥硬化措施。 |

从地下水监测数据可以看出，本次后评价期间监测的的氨氮、总硬度、高锰酸盐指数、溶解性总固体、亚硝酸盐、氯化物、硝酸盐等均满足标准要求。

本次后评价期间土壤监测结果表明，所有监测点位各层土样的土壤环境现状各监测指标均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准限制的要求，说明目前该地块土壤基本未受到污染，绿十字(中国)生物制品有限公司所排放的污染物对土壤环境影响较小。

综上所述，绿十字(中国)生物制品有限公司厂区落实了分区防渗措施，没有对地下水、土壤环境产生不利影响，说明了现有项目的土壤和地下水污染防治措施是有效的。

### 4.5.2土壤和地下水污染防治补救整改措施

厂区落实了分区防渗措施，本次后评未提出地下水、土壤环境保护补救整改措施。

## 4.6风险措施有效性分析

## 根据企业应急预案，绿十字（中国）生物制品有限公司突发环境事件风险等级为：一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）]。企业设置了162m3的应急事故池，对存在的环境风险，各部门应根据相关职责明确责任，做好防范。对防范措施的实施，应加强监管，定期巡查，确保防范措施正常、有效的运行。对环境风险，应明确监控方式、方法，做到监控无遗漏。

## 本公司存在的环境风险防范及监控措施详见表4.5-2：

## 表4.5-2环境风险防范及监控措施一览表

| 环境风险单元 | 释放条件 | 风险物质 | 排放 途径 | 应急关键环节 | 可能影响的范围 | 现有应急资源 | 需要增加的应急资源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间、原料仓库、储罐 | 人员操作失误或可燃易燃物品遇明火发生火灾 | 有毒气体 | 随大气扩散 | 人员疏散 | 周边企业人员 | 灭火器、消防栓、应急救援队伍、火灾报警器 | / |
|  |  | 事故废水和消防废水 | 雨水 管网 | 对雨水总排口进行紧急切断，对废水进行收集 | 周边地表水 |  |  |
| 乙醇储罐、液体库 | 罐体、原料桶和管道破裂 | 乙醇等原料 | 雨水管网、地面径流 | 截流、吸附、检修、导入事故池 | 周边地表水、周边人员 | 导排管网、事故池、切断阀 | 吸附物资 |
| 危废暂存间 | 人员疏忽、散落 | 各类危险废物 | 雨水管网、土壤 | 回收 | 土壤、地表水 | 定期巡视、应急救援队伍、视频监控 | 检修台账记录、危废转移联单 |
| 废气处理设施 | 设备故障 | 恶臭 | 大气 | 设备抢修 | 周边居民 | 定期检修 | / |

## 4.7环境管理和监测计划

### 4.7.1环境管理

项目营运期间，绿十字(中国)生物制品有限公司配备了环境保护管理工作人员，主管日常的环境管理工作。环境保护管理工作人员主要职责如下：

（1）组织宣传贯彻国家环保方针政策和进行员工环保专业知识的教育。

（2）组织制订建设项目的环保管理制度、年度实施计划和长远环保规划，并监督贯彻执行。

（3）提出可能造成的环境污染事故的防范、应急措施。

（4）对绿十字(中国)生物制品有限公司的各环保设施运行情况进行日常管理、检查。

### 4.7.2监测计划

企业按照《排污单位自行监测技术指南 总则(HJ 819-2017 2017-06-01实施)》及《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业—生物药品制品制造》（HJ 1062-2019）要求制定了自行监测计划。

表4.7-1  监测计划一览表

| 类别 | 监测项目 | 监测点位 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | 硫化氢、氨、臭气浓度 | 风量、温度、排放浓度、排放速率 | 污水处理站排气筒出口 | 每年监测一次 |
|  | 非甲烷总烃 |  |  | 每半年监测一次 |
| 无组织 | 非甲烷总烃、硫化氢、氨、臭气浓度 | 厂界 | 每半年监测一次 |
| 废水 | 废水总排口 | 流量、pH 值、化学需氧量、氨氮 | 自动监测 |
|  |  | 总磷、总氮、悬浮物、五日生化需氧量、挥发酚、甲醛、乙腈、总余氯、粪大肠菌群数（MPN/L） | 每季度监测一次 |
|  |  | 急性毒性（HgCl2 毒性当量）、总有机碳、色度、动植物油 | 每半年监测一次 |
| 噪声 | 厂界四周 | Leq(A) | 每季监测1次 |

监测委托第三方监测机构进行监测。

# 5公众参与

## 5.1公众参与的目的、对象及方式

### 5.1.1本次后评价公众参与的目的

本次后评价公众参与的目的是：

①了解绿十字(中国)生物制品有限公司厂区项目在运行过程中实际产生的环境影响；

②了解绿十字(中国)生物制品有限公司对当地社会经济发展的影响，以及给附近居民生活带来的正面和负面影响。

③了解当地居民对绿十字(中国)生物制品有限公司带来的环境污染的接受程度如何。

公众参与调查的对象主要以项目所在地的居民。调查方式采取现场及周边发放公众参与调查表的形式。

### 5.1.2本次后评价公众参与的对象

本次后评价个人公众参与调查的对象为绿十字(中国)生物制品有限公司厂区周边的居民。

### 5.1.3本次后评价公众参与的方式

本次后评价公众参与的方式为采取发放公众参与调查表的方式，公众参与调查表内容如下。

表5.1-1  公众参与调查表

| 绿十字（中国）生物制品有限公司位于安徽省淮南市经济技术开发区国庆东路26号投资8000万元新建医用血制品生物工程项目，目前该项目已经稳定运行。 本项目运行期的废水包括生活污水、生产废水和实验废水；项目营运期的废气主要为生产过程中产生的工艺废气、乙醇回收过程产生的废气和污水处理站产生的废气等；噪声源主要为冷却塔、泵和风机等设备噪声等；固体废物主要为生活垃圾、污泥、废活性炭、废机油、废血浆袋、废弃培养基、废滤芯、滤纸、废弃组分等。 生产废水和实验废水废水与经化隔油池+粪池预处理的生活污水一并进厂区污水站处理达标后达标纳管深度处理。污水处理站加盖密闭负压收集，废气通过管道进入一套二级喷淋（碱+水）+活性炭吸附+UV光解处理装置处理达标后经过15米高的排气筒排放，其他废气无组织排放。项目主要隔声措施有隔振、隔声、消声等降噪措施；采取噪声综合治理措施后，经监测，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》( GB12348-2008)中3类区标准的要求。生活垃圾由环卫定期清运，危险废物收集暂存后交由有资质的单位处理。 为了在环境影响后评价中充分考虑公众意见，尊重公众本项目运行的看法和选择，特向您发放本表，请您认真作答，充分表达您的意见和建议，我们由衷感谢。 |
| --- |
| 姓名 |  | 年龄 |  | 性别 |  |
| 文化程度 |  | 职业 |  | 联系电话 |  |
| 家庭住址 |  |
| 1．您认为目前住地环境质量状况如何 | A．好 B.一般 C.差 |
| 2．您对目前居住地最担忧的环境问题 | A．地表水污染 B．空气污染 C．噪声污染 D．工业固体废物污染 E．生活垃圾污染 |
| 3．您认为本公司运行期存在的主要的环境问题 | A．废气污染 B．设备噪声污染 C．废水污染 D．固体废物污染 E．其它 |
| 4．您认为本公司在环保管理方面做的如何 | A．各项污染物达标排放，管理相对较好 B．各项污染物能达标排放，但仍需加强管理 C．环保措施不能稳定达标排放，需加强管理 D．其它 |
| 5．您认为本公司哪些环保措施需要改进 | A．废气治理措施 B．废水治理措施 C．噪声治理措施 D．固废治理措施 E．其它 |
| 6．您对本公司项目运行的满意程度如何 | A．满意 B.一般 C.不满意 |
| 您的意见对本项目的建设具有重要意义，希望您能如实认真完成该调查表，谢谢您的合作。其他意见： 工程详情（包括公司生产的污染情况），请拨打咨询电话： 绿十字（中国）生物制品有限公司，朱经理0554-3316444 |

调查单位：绿十字(中国)生物制品有限公司

## 5.2公众参与调查结果

### 5.2.1个人问卷调查统计

本次公众参与调查的对象主要以项目所在地的附近的田东小区、金地阳光里小区、淮河公馆、永安国际城等居民，并在现场及周边发放公众参与调查表。本次共发放调查表50份，回收有效表格50份，回收率为100%。调查表人员信息统计如表5.2-1所示。

表5.2-1 公众参与调查表人员信息统计表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 家庭住址 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吴鹏 | 31 | 男 | 窑河村 | 15105542083 |
| 2 | 张超 | 32 | 男 | 淮师附小 | 15955465390 |
| 3 | 耿立良 | 37 | 男 | 田厂大院 | 18155402366 |
| 4 | 陈丽多 | 44 | 男 | 田东小区 | 13855474483 |
| 5 | 张玉清 | 40 | 男 | 金地阳光里 | 13865549225 |
| 6 | 胡明 | 41 | 男 | 田东小区 | 13866341011 |
| 7 | 蒋传杰 | 58 | 男 | 淮河公馆 | 18955496099 |
| 8 | 李多东 | 49 | 男 | 碧荷庭小区 | 15205542221 |
| 9 | 陈晓曼 | 25 | 女 | 淮建村 | 15755088196 |
| 10 | 王士兵 | 49 | 男 | 永安国际城 | 18130147841 |
| 11 | 宫元柱 | 29 | 男 | 王庄村 | 15345536158 |
| 12 | 马寅寅 | 36 | 男 | 东城国际 | 18155484030 |
| 13 | 芮广友 | 49 | 男 | 钟郢小区 | 13215549388 |
| 14 | 徐翀 | 25 | 男 | 纺西村 | 18949669316 |
| 15 | 胡义明 | 26 | 男 | 淮建村 | 15956693553 |
| 16 | 王岩敏 | 36 | 女 | 淮河新城 | 13966457234 |
| 17 | 成浩 | 35 | 男 | 新时代广场 | 18155461531 |
| 18 | 吴浩 | 33 | 男 | 龙兴园小区 | 18030088186 |
| 19 | 许舒雯 | 25 | 女 | 田家庵区 | 18855496836 |
| 20 | 付豪 | 26 | 男 | 新华2村 | 13500576195 |
| 21 | 方瑜 | 37 | 女 | 香榭华都 | 19155492519 |
| 22 | 刘琪儿 | 32 | 女 | 奥林花园 | 15155416633 |
| 23 | 方潜 | 33 | 男 | 高郢 | 15077962098 |
| 24 | 尹鑫 | 43 | 男 | 理工大家属区 | 18009644353 |
| 25 | 宫大友 | 49 | 男 | 宫集村 | 18155451059 |
| 26 | 丁艳 | 48 | 女 | 恒大绿洲 | 13205541127 |
| 27 | 姚旭 | 25 | 男 | 王郢社区 | 19955498856 |
| 28 | 郑晨 | 38 | 女 | 淮河新城 | 13955427399 |
| 29 | 尹雨晨 | 26 | 女 | 陈家岗 | 13345544763 |
| 30 | 陶继波 | 43 | 男 | 水厂大院 | 13085089234 |
| 31 | 王晓峰 | 40 | 男 | 金地国际城 | 13966498521 |
| 32 | 周欢 | 33 | 女 | 金湾香都 | 18155452517 |
| 33 | 李畔 | 31 | 男 | 泉山湖 | 17755468890 |
| 34 | 荀园园 | 32 | 女 | 田家庵 | 05543316363 |
| 35 | 梅新燕 | 44 | 女 | 万茂城 | 15055494752 |
| 36 | 常倩倩 | 32 | 女 | 大通区 | 05543316363 |
| 37 | 陈家灵 | 30 | 女 | 大通区 | 05543316363 |
| 38 | 朱同军 | 36 | 男 | 杏林小区 | 18715546252 |
| 39 | 顾士琦 | 25 | 男 | 阳光国际城 | 13645541051 |
| 40 | 朱眉露 | 32 | 女 | 银鹭万树城 | 13615544629 |
| 41 | 王光国 | 41 | 男 | 春晓名城 | 18055414379 |
| 42 | 李辉 | 33 | 男 | 山王镇 | 15155417570 |
| 43 | 叶小露 | 39 | 男 | 金地二期 | 17755439972 |
| 44 | 柴强 | 45 | 男 | 恒大绿洲 | 15955492010 |
| 45 | 李洋 | 34 | 男 | 国庆村 | 15155412135 |
| 46 | 王斌 | 25 | 男 | 老龙眼洞泉小区 | 18505547961 |
| 47 | 陈浩 | 47 | 男 | 心享世城 | 15956678616 |
| 48 | 王焱 | 32 | 男 | 朝阳村 | 18355462921 |
| 49 | 宋昊 | 43 | 男 | 淮橡新村 | 18096430082 |
| 50 | 邱健 | 24 | 男 | 理工大小区 | 18715549059 |

表5.2-2  问卷调查结果统计表

| 问题 | 人数 | 所占比例（%） |
| --- | --- | --- |
| 1．您认为目前住地环境质量状况如何 | 好 | 43 | 86 |
|  | 一般 | 7 | 14 |
|  | 差 | 0 | 0 |
| 2．您对目前居住地最担忧的环境问题 | 地表水污染 | 0 | 0 |
|  | 空气污染 | 40 | 80 |
|  | 噪声污染 | 0 | 0 |
|  | 工业固体废物污染 | 0 | 0 |
|  | 生活垃圾污染 | 10 | 20 |
| 3．您认为本公司运行期存在的主要的环境问题 | 废气污染 | 2 | 4 |
|  | 设备噪声污染 | 1 | 2 |
|  | 废水污染 | 0 | 0 |
|  | 固废污染 | 0 | 0 |
|  | 其他 | 47 | 94 |
| 4．您认为本公司在环保管理方面做的如何 | 各项污染物达标排放，管理相对较好 | 49 | 98 |
|  | 各项污染物能达标排放，但仍需加强管理 | 1 | 2 |
|  | 环保措施不能稳定达标排放，需加强管理 | 0 | 0 |
|  | 其他 | 0 | 0 |
| 5．您认为本公司哪些环保措施需要改进 | 废气治理措施 | 1 | 2 |
|  | 废水治理措施 | 0 | 0 |
|  | 噪声治理措施 | 0 | 0 |
|  | 固废治理措施 | 2 | 4 |
|  | 其他 | 47 | 94 |
| 6．您对本公司项目运行的满意程度如何 | 满意 | 49 | 98 |
|  | 一般 | 1 | 2 |
|  | 不满意 | 0 | 0 |
| 7．您对该项目环保方面有何建议和要求？ | 无 |

公众参与调查结果如下：

（1）在被调查公众中，有14%的居民认为目前住地环境质量状况一般，86%的居民认为目前住地环境质量状况好。

（2）目前居住地最担忧的环境问题中，有80%的居民认为是空气污染，有20%的居民认为是生活垃圾污染。

（3）绿十字(中国)生物制品有限公司公司运行过程中存在的主要的环境问题中，有4%的居民认为存在的主要的环境问题是废气污染，有2%的居民认为存在的主要的环境问题是设备噪声污染，有94%的居民认为存在的主要的环境问题是其他。

（4）在被调查公众中，有98%的居民认为绿十字(中国)生物制品有限公司公司在环保管理方面，各项污染物达标排放，管理相对较好；2%的居民认为绿十字(中国)生物制品有限公司公司在环保管理方面各项污染物能达标排放，但仍需加强管理。

（5）在被调查公众中，有2%的居民认为绿十字(中国)生物制品有限公司公司的废气治理措施需要改进，4%的居民认为绿十字(中国)生物制品有限公司公司的固废治理措施需要改进，94%的居民认为绿十字(中国)生物制品有限公司公司的其它措施需要改进。

（6）在被调查公众中，有2%的居民对绿十字(中国)生物制品有限公司公司项目运行的满意程度为一般，98%的居民对绿十字(中国)生物制品有限公司公司项目的运行表示满意。

## 5.3公众参与调查小结

根据公众参与调查情况看，绿十字(中国)生物制品有限公司公司应当注意的主要问题有以下几点：

1.被调查公众大多数认为绿十字(中国)生物制品有限公司公司运行过程中存在的主要的环境问题是其他、生活垃圾污染及废气污染，绿十字(中国)生物制品有限公司公司应当加强固废、废气治理方面的管理和力度，确保企业废气达标排放，固体废物不产生二次污染；

2.部分被调查公众认为绿十字(中国)生物制品有限公司公司的环保措施仍需加强管理；

3.部分被调查公众认为绿十字(中国)生物制品有限公司公司的废气措施需要改进。

4.绿十字(中国)生物制品有限公司公司运行过程中废气、废水、固废及噪声排放给附近环境增加了污染负荷，但公众基本上能接受。

# 6结 论

## 6.1后评价项目概况

1993年，绿十字（中国）生物制品有限公司位于安徽省淮南市经济技术开发区国庆东路26号投资8000万元新建医用血制品生物工程项目。该项目于1993年7月经国家卫生部批准立项，1996年1月委托中国航空工业规划设计研究院编制了《中韩合资安徽绿十字生物制品有限公司 水环境影响评价报告书》并报环保主管部门审批，1996年6月7日报告书取得了环评批复文件（文号：环秘字[1996]25号）。1998年5月完成建设，1998年11月，该项目竣工环境保护验收监测报告经验收工作组评审，同意该项目通过竣工环境保护验收，并于1998年11月20日取得了验收批复（文号：环建验[98]09号）。

2017年9月6日，企业立项建设“绿十字新建综合楼项目”，2017年10月委托中环联新（北京）环境保护有限公司编制了《绿十字新建综合楼项目环境影响评价报告表》并报环保主管部门审批，2017年11月10日报告表取得了环评批复文件（文号：淮环开表批[2017]21号）。该项目于2018年开工建设，目前正在建设中。

绿十字（中国）生物制品有限公司自建设以来至今，更新了部分污染物排放标准，如《生物工程类制药工业水污染排放标准》（GB 21907）等标准和文件，为适应新的环保标准，绿十字（中国）生物制品有限公司优化了污水处理设施。

因此，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响后评价管理办法（试行）》，绿十字（中国）生物制品有限公司的项目已经正式投入生产、稳定运行，且污水处理设施有调整，但生产工艺、原辅材料、产品产能均未变化，因此绿十字（中国）生物制品有限公司为提高企业的环保意识，开展此次环境影响后评价。建设单位委托淮南环顺环保技术咨询有限公司承担该公司现有项目环境影响后评价报告的编制任务。淮南环顺环保技术咨询有限公司接受委托后，立即安排专业技术人员进行了深入的现场调查，收集了工程现状资料，认真分析项目变化的主要内容、性质及建设方案，对项目运行的实际情况进行分析，发现环境问题并提出整改措施，按要求编制完成了该项目的环境影响后评价报告，呈报生态环境主管部门备案。

## 6.2产业政策及区域规划符合性

根据《产业结构调整指导目录 （2019年本）》，本项目属于允许类；根据《淮南经济技术开发区规划环境影响跟踪评价报告书》，淮南经济开发区规划主导产业现状以机械电子与新型材料为主导，生物医药、纺织服装、化学工业、食品加工、商贸物流为辅的产业格局，现状及规划主导产业基本符合《安徽省主体功能区规划》中主体功能定位要求，本项目属于生物医药，因此符合国家产业政策。

后评价项目位于安徽省淮南市经济技术开发区国庆东路26号，后评价项目用地属于《淮南市东部工业区总体规划（2008-2020）》中的工业用地。根据对后评价项目周边环境的现场踏勘，厂址周围200m环境防护距离内无大气敏感环境保护目标。

## 6.3“三线一单”符合性

6.3.1 与生态红线区域保护规划的相符性

生态保护红线主要包括生态功能极重要区（包含水源涵养、水土保持、生物多样性维护等）和生态环境极敏感区（包含水土流失、盐渍化和地质灾害敏感区等）。后评价项目位于安徽省淮南市经济技术开发区国庆东路26号，项目用地类型为工业用地，经对照《安徽省人民政府关于发布安徽省生态保护红线的通知》（皖政秘〔2018〕120号）和《淮南市生态保护红线区域分布图》，后评价项目不在各级各类自然保护区、风景名胜区、生态红线保护区等生态红线范围内，因此后评价项目选址不违背安徽省生态保护红线的管理要求。

6.3.2 与环境质量底线的相符性

根据《2020年淮南市环境质量公报》，本项目所在区域为大气环境不达标区。区域声环境能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求；地表水现状监测数据引用淮南市生态环境局发布的《2020年淮南市环境质量状况公报》，2020年，全市地表水21个监测断面(点位)中I〜III类水质比例为76.2%,无劣V类水质，总体水质状况为良好。比上年增加9.2个百分点，水质状况由轻度污染转为良好，水质向好趋势。项目各类污染物均能够达标排放，对区域环境影响较小，满足环境质量底线要求。

6.3.3 与资源利用上线的相符性

后评价项目位于安徽省淮南市经济技术开发区国庆东路26号，生活用水来源于市政自来水，用水量较小，当地自来水厂能够满足后评价项目的新鲜水使用要求；园区电网能够满足后评价项目需求。因此，后评价项目用水、用电均在园区供应能力范围内。后评价项目不属于高污染、高能耗、高水耗的建设项目，符合资源利用上线的要求。

6.3.4 与环境准入负面清单的相符性

根据《淮南经济技术开发区规划环境影响跟踪评价报告书》，淮南经济开发区规划主导产业现状以机械电子与新型材料为主导，生物医药、纺织服装、化学工业、食品加工、商贸物流为辅的产业格局，现状及规划主导产业基本符合《安徽省主体功能区规划》中主体功能定位要求。本项目属于生物医药，因此符合国家产业政策。

## 6.4污染治理措施有效性分析及补救整改措施

### 6.4.1废水治理措施有效性及补救整改措施

后评价期间，对厂区外排废水进行了监测，监测结果表明，厂区污水污染因子动植物油和色度达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准；COD、BOD5、SS、pH、总磷、总氮、NH3-N达到淮南经济技术开发区工业污水处理厂接管标准；乙腈、挥发酚、甲醛、总余氯（以Cl计）、总有机碳、急性毒性（HgCl2毒性当量）、粪大肠菌群数达到《生物工程类制药工业水污染排放标准》（GB 21907）。

说明该公司采取的废水污染防治措施是有效的，不需进行补救整改。

### 6.4.2废气治理措施有效性及补救整改措施

后评价期间，对废气进行了监测，监测结果表明，项目产生的有组织非甲烷总烃、硫化氢、臭气浓度和氨满足安徽《制药工业大气污染物排放标准》（DB34310005—2021）中的限值。氨无组织排放监控点最大测值为0.133mg/m3，硫化氢无组织排放监控点最大测值为0.010mg/m3，非甲烷总烃无组织排放监控点最大测值为0.67mg/m3，臭气浓度未检出。无组织硫化氢和氨满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2中的限值，臭气浓度满足安徽《制药工业大气污染物排放标准》（DB34310005—2021）中的限值；无组织非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的限值。

厂区内非甲烷总烃浓度为0.62-0.67mg/m3，满足安徽《制药工业大气污染物排放标准》（DB34310005—2021）规定的厂区内VOCs无组织排放限值（6mg/m3）的要求。

综上，说明该公司采取的废气收集治理措施是有效的。

本后评价针对废气提出了补救整改措施，补救整改措施如下：

1、乙醇蒸馏冷凝回收后的废水暂存池完全密闭，减少无组织排放。

### 6.4.3噪声控制措施有效性及补救整改措施

根据后评价项目运行后厂界昼、夜间噪声均满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准要求，后评价项目运行时产生的噪声对厂界外的声环境影响较小。

说明了现有项目的噪声污染防治措施是有效的。说明了现有项目的噪声污染防治措施是有效的，不需进行补救整改。

### 6.4.4固体废物处置措施有效性及补救整改措施

绿十字(中国)生物制品有限公司已经对各类固废进行了妥善处置，没有对环境产生不利影响。说明了现有项目的固废防治措施是有效的，不需进行补救整改。

## 6.5公众参与调查

根据公众参与调查情况看，绿十字(中国)生物制品有限公司公司应当注意的主要问题有以下几点：

1.被调查公众大多数认为绿十字(中国)生物制品有限公司公司运行过程中存在的主要的环境问题是其他、生活垃圾污染及废气污染，绿十字(中国)生物制品有限公司公司应当加强固废、废气治理方面的管理和力度，确保企业废气达标排放，固体废物不产生二次污染；

2.部分被调查公众认为绿十字(中国)生物制品有限公司公司的环保措施仍需加强管理；

3.部分被调查公众认为绿十字(中国)生物制品有限公司公司的废气措施需要改进。

4.绿十字(中国)生物制品有限公司公司运行过程中废气、废水、固废及噪声排放给附近环境增加了污染负荷，但公众基本上能接受。

## 6.6总体结论

该公司现有项目运行正常，符合国家产业政策，符合“三线一单”要求；生产过程中采用了较先进的设备、污染物产生量较少的工艺；运行中厂区各污染物均可实现达标排放，环境影响均符合原环评中的环境影响预测结果，项目运营期对周围环境的影响是可以接受的；建设单位还应加强环保管理，在落实环境影响后评价报告中提出的各项整改措施后，从环境影响角度分析，该公司现有项目的运营对环境的影响是可以接受的。