淮南市生态环境局2022年10月重点信访公开

| 序号 | 涉及企业及企业负责人 | 投诉问题 | 处理情况 | 监管责任部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 淮南中建材腾锋环保科技有限公司（法定代表人：郎建辉） | 群众反映，该公弄死最近一段时间，晚上排除恶臭异味（来源：全国生态环境信访投诉举报管理平台） | 一、基本情况：淮南中建材腾锋环保科技有限公司年处理50000吨有机溶剂综合回收利用项目环境影响报告书于2018年10月9日经原淮南市环保局审批，项目建设7条有机溶剂综合回收生产线和1条稀释剂生产线，污水处理站设计处理能力70m³/d,处理工艺为调节池+电催化氧化处理，新增超滤+反渗透膜处理，处理后清水达到工业循环水水质标准后作为循环冷却水补水。该公司于2021年2月20日取得排污许可证，证书编号91340400MA2RQNFF83001V。该项目于2022年1月12日通过环保竣工验收。二、调查情况：潘集区生态环境分局执法人员现场检查时，该公司年处理50000吨有机溶剂综合回收利用项目正在生产，污水处理站及焚烧炉正在使用。检查发现该公司污水处理站未采取有效臭味收集装置，污水处理站异味明显。三、处理情况：潘集区生态环境分局执法人员要求该公司立即对存在的环境问题进行整改。该公司已编制了整改方案：1.对每个污水处理池口的盖板做密封处理，同时加大每个池内的臭气吸风口的吸风量，尽可能的将每个池内的臭气全部收集并输送至后端焚烧系统做最终处置；2.加装一套臭气收集系统，将电催化氧化室内的臭气一并收集并输送至端焚烧系统做最终处置。预计工程11月中旬完成。四、反馈情况：于2022年11月10日电话联系了投诉人，将查处情况进行了反馈，投诉人表示认可。下一步，潘集区生态环境分局将跟踪督办，确保问题整改到位。 | 潘集区生态环境分局 | 10月 |
| 2 | 毛集实验区毛集镇花家湖社区王大郢子附近 | 群众反映，毛集实验区毛集镇花家湖社区王大郢子附近，总是堆放一些煤渣、沙土， 灰尘粉尘很大，眼睛都睁不开， 也没法晾晒， 反映多次， 总未得到解决， 不知道啥情况？ 望关注！！（来源：全国生态环境信访投诉举报管理平台） | 毛集实验区环保局会同毛集镇人民政府现场核查，在花家湖社区王大郢子北侧、辉源驾校练车场地西侧，有一处堆场（经营户：花家湖社区居民王廷山），露天堆放粉煤灰，未采取有效抑尘措施进行覆盖，造成扬尘污染，影响周边居民生活。毛集实验区环保局、毛集镇人民政府现场责令王廷山立即清理，将粉煤灰转运，严禁在该区域堆放物料，目前已清理清运完毕。毛集实验区环保局已将处理情况向投诉人反馈，投诉人表示已看到该堆场被清理的过程，感到满意。 | 毛集实验区环保局 | 10月 |
| 3 | 凤台县顾桥新兴轮窑厂（法定代表人：张亚云） | 绿色江南反映，10月11日、10月12日凤台县顾桥新兴轮窑厂废气排口在线监测数据显示颗粒物超标（来源：全国生态环境信访投诉举报管理平台） | 一、基本情况：凤台县顾桥新兴轮窑厂年产1亿片（折标砖）煤矸石多孔砖和粉煤灰蒸压砖技改项目，于2021年1月5日项目环境影响报告表通过凤台县生态环境局批复，于2021年4月10日通过建设项目竣工环保自主验收。该窑厂办理有排污许可证，编号91340421783062143W001V，有效期自2021年2月25日至2024年2月24日止。二、调查处理情况：2022年10月12日，凤台县生态环境分局执法人员对该企业10月11日-12日颗粒物在线数据超标情况进行现场调查。经调阅工控机历史数据，发现10月11日18：00开始颗粒物在线数据快速升高至满量程状态，此时实测值49.97mg/m³，折算值115mg/m³。18：12开始数据下降恢复正常；19：01开始再次超标，粉尘实测值数据一直保持接近满量程状态；超标数据持续至10月12日6：39，后数据恢复正常。经聚光科技（杭州）股份有限公司检查人员现场关闭空压机供电并手动放气测试发现，当空压机供气过低时，颗粒物实测值会快速上升到满量程状态，正常供气后粉尘数据正常。调阅粉尘超标期间二氧化硫、氮氧化物历史数据，发现数据无剧烈波动，无超标数据。另该公司向市污染源自动监控中心递交的《关于凤台县新兴轮窑厂在线监测数据上传异常的报告》显示：因为空压机跳闸，粉尘仪无供气源，镜片受到污染导致粉尘日数据超标。综上所述，现场判断超标原因为：设备故障，导致在线数据超标。三、反馈情况：2022年11月2日通过电话向投诉人反馈处理情况，投诉人表示满意。 | 凤台县生态环境分局 | 10月 |