




潘环审复〔2026〕21号

关于淮南东方医院集团肿瘤医院淮南东方医院集团肿瘤医院分院项目生态环境影响
报告表的批复

淮南东方医院集团肿瘤医院：
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]你公司报送《淮南东方医院集团肿瘤医院淮南东方医院集团肿瘤医院分院项目生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经审查研究后批复如下：
在全面落实环评文件提出的各项污染防治措施、生态保护措施和风险防范措施的前提下，结合专家审查意见，原则同意该项目按照六安渌源环境安全技术有限公司编制的《报告表》及本审批意见要求进行建设。
一、项目概况
淮南东方医院集团肿瘤医院淮南东方医院集团肿瘤医院分院项目位于淮南市潘集区卢集镇潘三矿，占地面积约17200平方米，项目总投资550万元，其中环保投资81万元。项目建设内容为：拟利用原淮南东方医院集团潘三医院现有建筑物主体结构进行改造建设，不新增用地，不改变原有建筑主体结构。项目主要对现有门诊楼、住院楼等建筑内部空间、机电系统及医疗专项工程进行改造装修，并配套建设医疗污水处理、医疗废物暂存、通风等环保设施。改造完成后，作为淮南东方医院集团肿瘤医院分院运营，建设综合医院一所，设置床位220张。
本项目已由淮南市潘集区发展和改革委员会备案，项目编码：2610-340406-04-01-944855，未经同意不得擅自改变建设内容、工艺、规模和选址等。若工程建设发生重大变动，必须严格依照《中华人民共和国生态环境法典》的有关规定办理相关手续。
二、污染防治措施要求
为保护区域环境质量不因本项目建设而降低，项目设计、建设和运行必须落实以下要求：
（一）严格落实大气污染防治措施。
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]施工期废气：严格落实《报告表》中提出的废气污染防治措施。施工期间严格按照《安徽省大气污染防治条例》、《安徽省建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准》(试行)、《淮南市扬尘污染防治管理条例》和《淮南市建设工程文明施工管理办法》中的相关要求，加强扬尘综合治理，严格施工扬尘监管。施工期施工扬尘等无组织粉尘采取洒水降尘措施;采用密闭车辆运输，加强运输车辆和路面的管理，合理安排施工车辆行驶路线，尽量避开居民集中区，途经居民区集中区域应尽量减缓行驶车速。
运营期废气：污水站恶臭：污水处理站为整体地埋式设计，加盖密闭，盖板上预留进、出气口，废气收集后通过“生物除臭塔+活性炭吸附”处理后通过1根15m高排气筒DA001排放。备用柴油发电机废气：由专用排气管道引至楼顶并高于楼顶排放。检验废气：检验室设负压排风系统，保持室内空气清洁。排放的少量废气通过专门的排气管道引至屋顶排放。
（二）严格落实水污染防治措施。
生活污水、普通门诊废水、病房废水经化粪池预处理后，与口腔科废水、检验废水、手术室废水、浓水、保洁废水一同进入医院自建污水处理站处理达标后，接管进入潘集区芦集镇再生水厂进一步处理。医院污水处理站采用“A/O生化（接触氧化）+混凝沉淀+消毒”工艺，处理规模为120t/d。
（3） 严格落实噪声污染防治措施。
选取低噪声设备，厂房隔声，基础减振。
（四）严格落实固体废物污染防治措施。
一般固废：位于院区东侧，设置一般固废暂存间，面积约10m2，暂存一般固废。
危险废物：位于院区东侧，设置1处医疗废物暂存间，占地面积30m2，暂存医疗废物，定期交有资质单位处理。在污水处理站北侧设置危废暂存间一间，约20m2，暂存产生的栅渣等，交有资质单位进行处理。污泥经消毒后暂存于污泥池（污水站东南角，3m3），并满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）（含2026年修改单）表4要求后按一般固废管理。
生活垃圾：设置垃圾桶进行分类收集，交环卫部门清运。
（五）严格落实土壤及地下水污染防治措施。结合环评文件相关内容，严格落实重点防渗区、一般防渗区等分区防渗措施，防止污染土壤和地下水。
（六）严格落实环评文件中环境风险防治措施。结合环评文件相关内容，严格落实相关环境风险的防治措施。
三、环境管理要求
项目建设过程中应严格执行环境保护“三同时”制度。项目建成后，及时申请排污许可证，项目竣工后应及时对配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格后方可使用。
四、环评执行标准
1.废气排放
环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的过渡阶段二级浓度限值。
项目施工期扬尘执行安徽省《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811-2024）中限值要求。
本项目运营期污水处理站排放的恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）（含2026年修改单）中关于废气排放要求的规定，本项目备用柴油发电机仅在停电等应急情况下使用，其废气排放参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准中最高允许排放浓度，根据环境保护部部长信箱《关于GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》的适用范围的回复》（2017.1.11），“固定式柴油发电机污染物排放浓度按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的最高允许排放浓度指标进行控制，对排气筒高度和排放速率暂不作要求”。
2.地表水和污水排放
区域地表水体泥河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
本项目废水总排口执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）（含2026年修改单）中表2预处理标准和潘集区芦集镇再生水厂接管标准；接管市政污水管网的废水纳入潘集区芦集镇再生水厂。
3.声环境及噪声排放
区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。
施工期执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）噪声限值。运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。
4.一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。医疗机构污泥（化粪池污泥及污水处理站污泥）在清掏、消毒和外运前，须满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表4“医疗机构污泥控制标准”要求（粪大肠菌群数≤100MPN/g，蛔虫卵死亡率＞95%）。
5.如有环境功能区划调整、新标准制定实施等情况，按照要求变更执行标准。
五、其他要求
（一）本审批意见仅是我局对该项目环评文件的批复意见，项目可能涉及的建设、土地等其他事项遵照有关部门的要求执行。
（二）若发现建设单位、环评编制单位弄虚作假或不落实承诺内容的，可撤销许可决定，依法查处，并向社会公开，将失信企业纳入相关诚信体系。
（三）你公司应按规定配合各级生态环境部门做好建设项目环境保护事中事后监管工作。
六、请潘集生态环境保护综合行政执法大队做好工程施工期和运营期的事中事后生态环境监管工作。
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